建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：嘉善县区域急诊医学中心建设工程项目

建设单位（盖章）：浙江省嘉善县第一人民医院

编制日期：         二O二一年十一月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 11 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 41 -

四、主要环境影响和保护措施	- 49 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 81 -

六、结论	- 83 -

附件：

附件1嘉善县投资项目受理通知书

附件2事业单位法人证书、法人身份证

附件3土地证

附件4医疗机构执业许可证

附件5排水许可证

附件6历次环评批复及验收意见

附件7医疗固体废弃物委托处置协议书

附件8医院医用织物洗涤消毒服务外包项目协议

附件9排污许可证

附图：

附图1建设项目地理位置图

附图2嘉善县水环境功能区划图

附图3嘉兴市环境空气质量功能区划图

附图4嘉善县生态保护红线图

附图5嘉善县环境管控单元图

附图6大气常规因子、噪声监测点位和地表水监测断面图

附图7周边环境图及环境保护目标分布图

附图8周围环境照片

附图9平面布置图

附表：

附表1建设项目污染物排放量汇总表

附表2建设项目各种废水产生及排放情况汇总表

附表3建设项目环评审批月度情况汇总表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 嘉善县区域急诊医学中心建设工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2101-330421-04-01-738697 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  |  | 浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道体育南路1218号 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （ 120 度 54 分 22.192 秒， 30 度 49 分 33.587 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | Q8434 急救中心（站）服务 | 建设项目 行业类别 | 四十九-108急救中心（站）服务8434 |
| 建设性质 |  |  | 新建（迁建） 改建 √扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 嘉善县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 善发改受理[2021]002号 |
| 总投资（万元） |  |  | 30000 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 0.5 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 |  |  | √否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（不新增用地） |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气、地表水、环境风险、生态和海洋不开展专项评价，判定依据见表1-1。土壤、声环境不开展专项评价；本项目所在区域不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，地下水不开展专项评价。 表1-1 专项评价设置判定情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且场界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物及氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B中的甲醛、次氯酸钠，但存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。 |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、《嘉善县“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《嘉善县“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地属于嘉善县大云镇城镇生活重点管控单元（环境管控单元编码：ZH33042120016），项目符合性分析如下： （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于嘉善县罗星街道体育南路1218号，属于城镇生活区。本项目不在生态红线保护范围内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 ①大气环境质量底线目标 本项目施工过程产生的扬尘经洒水抑尘，营运期废气均设置防治措施，采取相关措施后项目产生的废气对环境影响较小，符合大气环境质量底线要求。 ②水环境质量底线目标 本项目施工期废水经沉淀池处理后回用于道路洒水或纳入管网，产生的生活污水经临时化粪池预处理后纳入嘉兴市污水处理工程管网，营运期废水经现有污水处理站处理达标后纳管排放。因此本项目对地表水体基本没有影响，符合水环境质量底线要求。 ③土壤环境质量底线目标 本项目为医院扩建项目，根据本项目特点，针对可能潜在的土壤环境影响，建议建设单位采取相应的防护措施，如路面硬化处理，污水处理装置做好防渗漏工作等，使附近农用地和建设用地土壤的环境安全得到基本保障，因此本项目符合土壤环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 ①能源（煤炭）资源利用上线目标 本项目所用能源为电能，不涉及煤炭，符合能源（煤炭）资源利用上线要求。 ②水资源利用上线目标 本项目为医院项目，用水量在控制范围内，会做好节约用水措施，符合水资源利用上线要求。 ③土地资源利用上线目标 本项目不新增土地，现有用地范围内实施，符合土地资源利用上线要求。 |  |  |  |  |

| 其他符合性分析 | （4）生态环境准入清单符合性分析 本项目所在地属于嘉善县大云镇城镇生活重点管控单元（环境管控单元编码：ZH33042120016），管控单元概况及要求见表1-2。 表1-2 嘉善县大云镇城镇生活重点管控单元（ZH33042120016） 名称及编号; 空间布局约束; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 嘉善县大云镇城镇生活重点管控单元ZH33042120016; 1、禁止新建、扩建三类工业项目，现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量，鼓励现有三类工业迁出或关闭。 2、禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放等环境健康风险较大的二类工业项目。除工业功能区（小微园区、工业集聚点）外，原则上禁止新建其他二类工业项目。现有二类工业项目改建、扩建，不得增加控制单元污染物排放总量。 3、新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。 4、除热电行业外，禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的项目。 5、严格执行畜禽养殖禁养区规定。 6、推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。; 1、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 2、污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖或海）排污口，现有的入河（或湖或海）排污口应限期拆除。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 3、加快污水处理设施建设与提标改造，加快完善城乡污水管网，加强对现有雨污合流管网的分流改造，推进生活小区“零直排”区建设。 4、加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。 5、加强土壤和地下水污染防治与修复。; 1、合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。; 1、全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水，到2020年，县级以上城市公共供水管网漏损率控制在10%以内。. 本项目与管控单元符合性分析见表1-3，由表可知，本项目建设均符合管控单元中的要求。 表1-3 本项目与区划要求的对照分析表 序号; 区划要求; 本项目; 是否符合. 空间布局约束. 1; 禁止新建、扩建三类工业项目，现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量，鼓励现有三类工业迁出或关闭; 本项目为医院项目，不属于工业类项目。; 符合. 2; 禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放等环境健康风险较大的二类工业项目。除工业功能区（小微园区、工业集聚点）外，原则上禁止新建其他二类工业项目。现有二类工业项目改建、扩建，不得增加控制单元污染物排放总量; 本项目为医院项目，不属于工业类项目。; 符合. 3; 新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求; 本项目为医院项目，不属于工业类项目，不涉及。; 符合. 4; 除热电行业外，禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的项目; 本项目不使用燃煤。; 符合. 5; 严格执行畜禽养殖禁养区规定; 本项目为医院项目，不涉及畜禽养殖。; 符合. 6; 推进城市绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系; 本项目实施后将进一步加强医院整体绿化。; 符合. 污染物排放管控. 1; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量; 本项目为医疗卫生项目，不属于工业项目，增加的污染物无需进行污染物总量控制与替代削减。; 符合. 2; 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖或海）排污口，现有的入河（或湖或海）排污口应限期拆除。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外; 本项目污水经预处理后纳入市政污水管网，不新增入河排污口。; 符合. 3; 加快污水处理设施建设与提标改造，加快完善城乡污水管网，加强对现有雨污合流管网的分流改造，推进生活小区“零直排”区建设; 本项目可实现雨污分流，医疗废水和生活污水经院区现有污水处理站处理达标后纳入市政污水管网。; 符合. 4; 加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管; 本项目污水站臭气经“水喷淋+紫外线消毒+碱液吸收法”处理后经15m高排气筒排放。; 符合. 5; 加强土壤和地下水污染防治与修复; 本项目危废仓库采取四防措施，现有污水处理站为地埋式，做好防渗防漏等措施，不会对土壤及地下水产生影响。; 符合. 环境风险防控. 1; 合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局; 本项目在医院内现有土地上实施，布局较合理，噪声、恶臭、油烟等污染物排放量较小。; 符合. 资源开发效率要求. 1; 全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水，到2020年，县级以上城市公共供水管网漏损率控制在10%以内; 本项目会做好节约用水措施。; 符合. ## 2、建设项目环境可行性分析 （1）建设项目符合生态环境分区管控方案的要求 根据《嘉善县“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于嘉善县罗星街道体育南路1218号，嘉善县大云镇城镇生活重点管控单元（环境管控单元编码：ZH33042120016）。根据表1-3的分析，本项目符合嘉善县大云镇城镇生活重点管控单元的要求。落实各项环保措施后，各污染物可实现达标排放，符合空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源开发效率要求，因此本项目建设符合生态环境分区管控方案的要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 通过建设环保治理设施对项目污染物进行治理，营运期废气、废水、噪声、固废等经落实本项目提出的污染防治措施后，可全部做到达标排放。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 根据浙环发[2012]10号文件第二条规定：本项目适用于本省行政区域内工业类新建、改建、扩建项目的主要污染物总量准入审核。本项目医院扩建项目，为城市医疗卫生配套设施建设工程，不属于工业类项目，故本项目废水与废气无需进行区域替代削减。 （4）造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 项目在落实各污染防治措施和生态保护措施的基础上，营运期间对生态环境、水环境、声环境及环境空气的影响均在可接受范围内，正常营运状况下，区域生态环境、水环境、声环境及空气环境质量基本能维持现状，不会出现环境质量降级现象。 因此，本项目的建设能够满足当地环境功能区划的要求。 （5）清洁生产要求的符合性 本项目所有设备用电驱动，电能为清洁能源，因此本项目的实施基本符合清洁生产的要求。 （6）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于嘉善县罗星街道体育南路1218号，项目用地性质为医疗卫生用地，项目用地符合当地土地利用总体规划及城乡规划的要求。 （7）建设项目符合、国家和省产业政策等的要求 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2020.1.1施行）、《嘉兴市当前限制和禁止发展产业目录》（2010年本），本项目医院扩建项目，为城市医疗卫生配套设施建设工程，不属于限制类和淘汰类项目，因此本项目建设符合国家及地方的产业政策。 （8）省生态环境厅行业环境准入条件的符合性 省环保厅还尚未发布本项目所属行业的环境准入文件。 （9）现有项目环保要求的符合性 企业目前在污染物治理中基本达到相关环保要求，现有项目已通过竣工环境保护验收。企业目前各污染物基本能做到达标排放，现有项目符合环保要求。 （10）“四性五不批”符合性分析 项目“四性五不批”符合性分析见表1-4。 表1-4 “四性五不批”符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否符合. 四 性; 建设项目的环境可行性; 本项目为医院扩建项目，不属于工业项目，项目位于嘉善县罗星街道体育南路1218号，属于嘉善县大云镇城镇生活重点管控单元（环境管控单元编码：ZH33042120016）范围内，属于城镇生活重点管控单元。项目符合总体规划要求，符合生态环境准入清单，符合生态环境分区管控方案的要求。环保措施合理，污染物可稳定达标排放。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本环评采用环保部颁发的环境影响评价技术导则推荐模式和方法进行环境影响分析，使用技术和方法均较为成熟，同时对数据和预测过程进行多重审核，环境影响分析预测评估较为可靠。; 符合. 环境保护措施的有效性; 本项目采取相应的环境保护治理措施后，各类污染物均可达标排放。项目采用的环境保护措施可靠、有效。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，评价过程均依照环评相关技术导则、技术方法等进行，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论科学。; 符合. 五 不 批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 建设项目类型及其选址、布局、规模符合环境保护法律法规，并符合《嘉善县“三线一单”生态环境分区管控方案》等法定规划。; 符合. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 建设项目拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 符合. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏。; 符合. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为扩建项目，原有项目未对环境和生态造成污染和破坏。; 符合. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。环境影响评价结论明确、合理。; 符合. 综上，项目符合《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）第九条要求（“四性”），也不属于第十一条中的不予批准决定的情形（“五不批”）。 |
| --- | --- |

|  | 3、《长三角生态绿色一体化发展示范区嘉善县生态环境保护和绿色发展规划》符合性分析 本项目所在地符合嘉善县“三线一单”生态环境分区管控方案要求，不属于嘉善县生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。用水环节主要为医疗用水和生活用水，且雨污分流，生活污水经化粪池处理，食堂废水经隔油池预处理后汇同医疗废水一并进入现有污水处理站处理达标后纳入市政污水管网，符合水生态环境保护要求；项目污水处理站废气、食堂油烟废气均采用相应的废气处理装置，符合大气污染防治要求；同时项目医疗废物和其他危险废物均委托有资质单位处置，一般固废收集后外卖处置，生活垃圾委托环卫部门定期清运，符合建设“无废城市”要求。因此本项目的建设符合《长三角生态绿色一体化发展示范区嘉善县生态环境保护和绿色发展规划》要求。 4、《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》符合性分析 本项目位于嘉善县罗星街道体育南路1218号，属于医院扩建项目，不属于港口码头项目；不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目；不属于新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；不属于新建的露天矿山建设项目；不属于法律法规和相关产业政策明令禁止的落后产能项目；不属于严重过剩产能行业；不属于电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目。项目拟建地不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围；不属于海洋特别保护区；不属于饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内；不属于水产种质资源保护区的岸线和河段范围内；不属于国家湿地公园的岸线和河段范围内；不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区；不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区；不在生态保护红线和永久基本农田范围内。因此，本项目的实施符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》要求。 5、《太湖流域管理条例》符合性分析 本项目位于嘉善县罗星街道体育南路1218号，属于优化开发区的长江三角洲地区。本项目属于医院扩建项目，外排废水主要为医疗废水和生活污水，生活污水经化粪池处理，食堂废水经隔油池预处理后汇同医疗废水一并进入现有污水处理站处理达标后纳入市政污水管网，经嘉兴市联合污水处理厂处理后外排。本项目的建设符合国家产业政策，不属于水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，项目符合国家规定的清洁生产要求。因此，本项目的建设符合《太湖流域管理条例》中的相关要求。 6、《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》的符合性分析 本项目位于嘉善县罗星街道体育南路1218号，属于优化开发区的长江三角洲地区。项目属于医院扩建项目，外排废水为医疗废水和生活污水，不属于石化、化工、印染、造纸等项目；不属于干流两岸一定范围内新建相关重污染项目；不属于太湖流域新建化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不属于沿江港口码头项目。因此，本项目的实施符合该指导意见要求。 7、排污许可证 根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污许可证。现有项目为医疗卫生项目，属于“Q8434急救中心”行业，因此本项目污染源排污许可类别判别参照“四十九、卫生”中的相关内容。具体见表1-5。 表1-5 本项目污染源排污许可类别判别表 序号; 行业 类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 四十九、卫生84. 107; 医院841，专业公共卫生服务843; 床位500张及以上的(不含专科医院8415中的精神病、康复和运动康复医院以及疗养院8416); 床位100张及以上的专科医院8415(精神病、康复和运动康复医院)以及疗养院8416，床位100张及以上500张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415（不含精神病、康复和运动康复医院）; 疾病预防控制中心8431，床位100张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415、疗养院8416. 根据调查，现有项目总床位数量为1060张，因此现有项目应实行排污许可重点管理，建设单位已取得排污许可证（编号：12330421471000226D001V），要求在本项目实施前及时变更申领排污许可证。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设项目内容及规模 本项目总投资30000.00万元，在现有医院用地范围内新建区域急诊医学中心，即急救中心。主要建设急诊、医技、住院病房等用房，建筑占地面积约2181m2，总建筑面积约33856m2（地上建筑面积约22655m2，地下建筑面积约11201m2），新增病床400张，新增劳动定员350人，其中医护人员300人，后勤人员50人。项目实施后就诊病人预计增加900人次/天。 2、环境影响评价类别 ### 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》（生态环境部令第16号），本项目为医院扩建工程，新增床位400张。属于“四十九、卫生84-108、急救中心（站）服务8434；—其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响评价报告表。具体判定依据见表2-1。 表2-1 环评类别判别表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 四十九、卫生84. 108; 医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842; 新建、扩建住院床位500张及以上的; 其他（住院床位20张以下的除外）; 住院床位20张以下的（不含20张住院床位的）; /. 受浙江省嘉善县第一人民医院委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关技术导则编制了该项目的环境影响报告表，现报请审查批准。 本项目涉及的射线装置须委托有辐射资质的单位进行专项评价，本次环评不对辐射影响进行分析。 3、主要建设内容 建设项目工程组成表见表2-2，依托工程已在一期项目中建设，建设项目主要技术经济指标见表2-3。 表2-2 建设项目工程组成表 工程类别; 主要内容. 主体工程; 建设1幢10层高急诊医学中心大楼，建筑高度40.59米。. 地下二层; 地下车库及设备用房（消防水池、水泵房）. 地下一层; 地下车库、车辆洗消等. 地下夹层; 非机动车库. 一楼; 诊室（内科、外科、骨科、儿科、五官科等）、采血点、急诊服务台、急诊CT、DR. 二楼; 输液厅、药房、儿科诊室、检验科、备用诊室. 三楼; 留观病房、医护用房、输血科、文化商业区. 四楼; 手术室8间. 五楼; 内镜中心. 六楼; ICU. 七楼; EICU. 八、九楼; 普通病房. 十楼; 5G指挥中心、办公室. 辅助工程; 办公室、值班室等. 储运工程; 原辅材料全部使用车辆运输. 依托工程; 环保工程; 废水处理; 依托现有污水处理设施。食堂废水经隔油池处理、生活污水经化粪池处理后与医疗废水一同进入院区现有污水处理站，采用“调节+混凝沉淀+接触氧化+次氯酸钠消毒”处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准后纳入市政污水管网，经嘉兴市联合污水处理厂处理达标后排放. 废气处理; 食堂油烟废气和污水处理站废气处理设施依托院内现有设施。食堂油烟废气经高效静电除油处理后高空排放，污水处理站废气经“水喷淋+紫外消毒+碱喷淋处理”后排放，该类措施均在一期工程建设中落实. 噪声处理; 污水站水泵、风机与空调室外机等设备进行降噪隔声措施. 固废处置; 依托院区现有医疗废物暂存间40 m2，危废暂存间40 m2，一般固废暂存间30 m2，位于院区西北侧，生活垃圾由当地卫生部门统一清运处理，危险废物委托有相关处置资质的单位收集处理. 公用工程; 给水; 依托院区供水系统，由市政给水管网引入. 排水; 依托现有污水处理设施，采用雨污分流、污污分流的排水方式。食堂废水经隔油池处理、生活污水经化粪池处理后与医疗废水一同排入院区现有污水处理站，经“调节+混凝沉淀+接触氧化+次氯酸钠消毒”处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2要求后排入市政污水管网，最终纳入嘉兴市污水处理工程管网，经嘉兴市联合污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入杭州湾海域. 供电; 依托院区供电系统，电力供应由嘉善县供电局统一供应. 供暖; 采用地源热泵中央空调. 表2-3 主要经济技术指标 建筑类别; 序号; 指标名称; 单位; 数量. 急诊医学中心; 1; 建筑占地面积; m2; 2181. 2; 总建筑面积; m2; 33856. 其中; 地上建筑面积; m2; 22655. 地下建筑面积; m2; 11201. 3; 容积率; /; 1.7. 4; 楼层数; 层; 10. 5; 建筑高度; m; 40.56. 6; 绿地面积; 1247. 7; 地下停车位数; 辆; 280. 8; 非机动车位; 辆; 300. 9; 总床位; 张; 400. 3、主要设备 根据建设单位提供资料，本项目主要设备及数量见表2-4。 表2-4 本项目主要设备及数量一览表 序号; 设备名称; 拟从现有项目搬迁数量/台; 新增数量/台; 规格型号; 所在科室. 1; 呼吸机; 13; 20; 西门子MAQUET; 急诊科 （含EICU). 2; 移动式呼吸机; 1; 1; 纽邦HT70. 3; 无创呼吸机; 1; /; 飞利浦U60. 4; 超声; 1; 1; 迈瑞M7. 5; CRRT; 1; 5; 金宝prismaflex. 6; 移动式DR机; /; 1; /. 7; ECMO; /; 1; /. 8; 急诊创伤单元内固定DR; /; 1; /. 9; 移动式CT; /; 2; /. 10; 纤支镜; 2; /; 白象LTF52. 11; 心肺复苏仪; 1; 1; 莱仕威克MCPR200. 12; 高流量无创呼吸湿化治疗仪; 4; 10; 斯百瑞OH-70C. 13; 除颤仪; 3; 1; 迈瑞 BeneHeart D6. 14; 心电图机; 3; 1; GE MAC800. 15; 消毒机; 1; 3; 巨光CXJ-2J. 16; 监护仪; 24; 42; 迈瑞N12、T5、IPM. 17; 医用冰箱; 1; /; /. 18; 血气分析仪; 1; 1; 雷度ABL90FLEX. 19; 快速检测设备; 1; /; /. 20; 后64排CT; /; 1; /; 急诊CT室. 续表2-4 本项目主要设备及数量一览表 序号; 设备名称; 拟从现有项目搬迁数量/台; 新增数量/台; 规格型号; 所在科室. 21; 生化免疫流水线; /; 1; 现有单机：雅培、强生; 急诊化验室. 22; 血常规+CRP流水线 （带底座1+1+1）; /; 1; 现有单机：迈瑞. 23; 血常规+CRP一体机 （末稍血模式）; 1; 1; 迈瑞. 24; 尿液分析仪+尿沉渣流水线或一体机; 1; /; 希森美康. 25; 生物安全柜; 1; /; 海尔. 26; 大便分析仪; /; 1; /. 27; 全自动发光仪; 1; /; 万泰. 28; 血气分析仪; 1; 1; ABL. 29; 血凝仪; 1; 1; 希森美康2000I. 30; 恒温培养箱; 1; 1; 赛默飞. 31; 低速冷冻离心机; 1; 1; 中佳. 32; 医用冰箱; 3; /; 海尔. 33; 小型离心机; /; 1; /. 34; 温、湿度计（电子显示）; /; 1; /. 35; 全自动贴标机; /; 2; /. 36; 等离子消毒机（吸顶式）; /; 2; /. 37; 显微镜（莱卡）; 1; 1; 奥林巴斯. 38; 显示大屏-50寸; /; 1; /. 39; 自动取单机; 2; 1; /. 40; UPS; /; 1; /. 41; 纯水机; /; 1; /. 42; 低速冷冻离心机; 1; 1; LC-10C; 输血科. 43; 生物安全柜; 1; /; HR30-IIA2. 44; 血液低温操作台; 1; /; DLT-120. 45; 血液保存冰箱; 1; /; MBR-506D(H). 46; 自动高频热合机; 1; /; GZR-II. 47; 医用低温箱; 1; 3; MDF-U5412. 48; 血小板恒温振荡保存箱; 1; /; XHZ-IIB. 49; 冰冻血浆解冻机; 1; /; KJX-II. 50; 血型鉴定仪; 1; 1; Miroiab STARlet IVD 185015. 51; 手术床; /; 2; /; 急诊手术室2间、复合手术室1间（含CT、DSA室）. 52; 无影灯; /; 3; /. 53; 麻醉吊塔; /; 3; /. 54; 恒温箱; /; 3; /. 55; 血液冷藏转运箱; /; 1; /. 56; 电刀; /; 3; /. 57; 电动止血仪; 2; 2; /. 表2-4 本项目主要设备及数量一览表 序号; 设备名称; 拟从现有项目搬迁数量/台; 新增数量/台; 规格型号; 所在科室. 58; 药物冰箱; /; 1; /; 急诊手术室2间、复合手术室1间（含CT、DSA室）. 59; C臂机; /; 1; /. 60; 后64排CT; /; 1; /. 61; DSA; /; 1; /. 62; 进口多功能麻醉机（带SIMV、七氟烷挥发罐）; /; 3; /; 急诊麻醉科. 63; 进口多功能监护仪; /; 3; /. 64; 双道微量注射泵; /; 6; /. 65; 控温毯; /; 3; /. 66; 麻醉车; /; 3; /. 67; 可视喉镜; /; 3; /. 68; 简易呼吸囊; /; 3; /. 69; 听诊器; /; 3; /. 70; 加压袋; /; 3; /. 71; 手术麻醉信息系统; /; 3; /. 72; 便携式超声; /; 1; /. 73; 自体血回输仪; /; 1; /. 74; 复苏室监护仪; /; 1; /; 急诊麻醉科. 75; 复苏室呼吸机; /; 1; /. 76; 复苏室治疗车; /; 1; /. 77; 复苏室抢救车; /; 1; /. 78; 除颤仪; /; 1; /. 79; 血气分析仪; /; 1; /. 80; ERCP用X光机及相关控制台设备（需注意防辐射）; /; 1; /; 内镜中心. 81; 胶囊内镜工作站; /; 1; /. 82; 胶囊内镜检查床 （需注意防磁）; /; 1; /. 83; 超声内镜主机; /; 1; /. 84; 超声探头; /; 2条; /. 85; 麻醉机; /; 3; /. 86; 水泵; /; 2; /. 87; 二氧化碳钢瓶; /; 2只; /. 88; 奥林巴斯290主机; 3; /; /. 89; 酶分配器; 2; /; /. 90; 复苏室转运床; 5张; /; /. 4、主要原辅材料 本项目实施后就诊人数有一定程度的增加，根据对医院现有原辅料用量及就诊人数的调查，项目实施前后及本项目主要原辅材料及能源消耗清单见表2-5、表2-6，由于原环评未对原辅材料使用情况进行说明，因此本环评仅分析现有项目实际使用情况及本项目使用情况。 表2-5 项目实施前后要原辅材料消耗清单 序号; 主要物料名称; 现有项目实际用量; 本项目新增用量; 本项目实施后合计数量; 变化量; 单位. 1; 乙醇（75%）; 0.8; 0.3; 1.1; +0.3; t/a. 2; 乙醇（95%）; 0.02; 0.01; 0.03; +0.01; t/a. 3; 生理盐水; 12.5; 6; 18.5; +6; t/a. 4; 输液器; 2.7万; 1.5万; 4.2万; +1.5万; 支/a. 5; 一次性注射器; 4万; 2万; 6万; +2万; 支/a. 6; 灭菌纱布; 6万; 4万; 10万; +4万; 块/a. 7; 一次性静脉输液针; 1.6万; 0.9万; 2.5万; +0.9万; 支/a. 8; 灭菌手套; 6.7万; 3万; 9.7万; +3万; 付/a. 9; 药品; 针剂药品; 30万; 10万; 40万; +10万; 支/a. 片剂药; 35万; 15万; 50万; +15万; 支/a. 中药材; 10万; 5万; 15万; +5万; t/a. 10; 甲醛; 0.2; 0.1; 0.3; +0.1; t/a. 11; 次氯酸钠（10%）; 100; 40; 140; +40; t/a. 11; 水; 15.5万; 8万; 23.5万; +8万; t/a. 13; 电; 500万; 300万; 800万; +300万; KWh/a. 表2-6 本项目主要原辅材料和能源消耗清单 序号; 主要物料名称; 用量; 单位; 备注. 1; 乙醇（75%）; 0.3; t/a; 500mL/瓶，医疗用原料，危险化学品，CAS号：64-17-5. 2; 乙醇（95%）; 0.01; t/a. 3; 生理盐水; 6; t/a; 500mL/瓶，医疗用原料. 4; 输液器; 1.5万; 支/a; 医疗用原料. 5; 一次性注射器; 2万; 支/a; 医疗用原料. 6; 灭菌纱布; 4万; 块/a; 医疗用原料. 7; 一次性静脉输液针; 0.9万; 支/a; 医疗用原料. 8; 灭菌手套; 3万; 付/a; 医疗用原料. 9; 药品; 针剂药品; 10万; 支/a; /. 片剂药; 15万; 支/a; /. 中药材; 5万; t/a; /. 10; 甲醛; 0.1; t/a; 500mL/瓶，危险化学品，CAS号：50-00-0. 11; 次氯酸钠（10%）; 40; t/a; 废水处理消毒剂，危险化学品，CAS号：7681-52-9. 12; 水; 8万; t/a; /. 13; 电; 300万; KWh/a; /. 5、工作制度和劳动定员 根据建设单位提供的资料，本项目新增劳动定员350人，其中医护人员300人，后勤人员50人，项目实施后劳动定员共1700人，年运营365天，每天24小时，依托现有项目食堂，预计新增食堂就餐人数800人/天。 6、周边环境及总平面布置 本项目位于嘉善县罗星街道体育南路1218号。周边环境情况：东侧为体育南路，隔路为明珠小区；南侧为一条小河浜，隔河现为空地（规划为商业/居住用地），再往南为世纪大道，隔路南侧为临江景苑，东南侧为四季江南；西侧为伍子塘，隔河为罗星街道养老服务中心，西南侧为嘉善同欣实验幼儿园；北侧为阳光西路（城市次干道），隔路正北侧为御景湾，隔路东北侧为城南新区。 院区内总平面布置情况：整个院区共设置2个出入口，分别位于厂区北侧、东侧。门急诊医技综合楼正对着北侧出入口，楼层为4层，门急诊医技综合楼西侧为3层的传染楼，院内中部为13层的病房楼，病房楼西侧为1层的高压氧仓，东南部为4层后勤综合楼，后勤综合楼西南侧为10层病房楼，污水处理站、危废仓库和医疗废物暂存间位于院区西北角。 本项目拟在门急诊医技综合楼和北侧出入口之间建设急诊医学中心，具体项目厂区平面布置示意图详见附图2。 7、水平衡 根据建设单位提供的资料，本项目检验科主要从事血、尿、便的采样和常规化检测，化验室在检验和制作化学清洗剂时会产生检验废水（不含重金属）；口腔科在从事牙齿、牙周等治疗中，会产生口腔科废水（不含重金属）；放射科DR和CT设备拍片后通过数码设备打印胶片，不使用显影剂冲洗胶片，无显影废液产生。因此检验废水、口腔科废水等医疗废水直接排入院内现有污水处理站。本项目营运期用水主要可分为病房用水、医疗用水、医院职工生活用水、食堂用水、绿化用水和不可预见用水等。生活污水经化粪池处理，食堂废水经隔油池预处理后汇同医疗废水一并进入现有污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准后纳入市政污水管网排放。 图2-1 本项目水平衡图（单位m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目建设过程中对周围环境存在一定的影响。经分析，在建设施工和装修期间，主要污染因子有：噪声、扬尘、固体废物、废气、废水等。具体施工期工艺及产污过程详见图2-2。 场地平整、地面开挖 地基土 噪声、粉尘 填土、夯实 地基土、建筑垃圾 噪声、粉尘 现浇钢砼柱梁 砂浆水、噪声、建筑垃圾 建材、水 砖墙砌筑 砂浆水、噪声、建筑垃圾 砖、建材、水 门窗制作 废木材、废塑钢、噪声 木材、型材 屋面制作 砂浆水、噪声、建筑垃圾 防水涂料、建材 抹灰、贴面 砂浆水、噪声、建筑垃圾 建材、涂料 附属工程 砂浆水、噪声、建筑垃圾 建材、水 油漆施工 有机废气、垃圾 油漆 打桩 桩 噪声 图2-2 施工期主要工艺及产污流程图 说明：附属工程包括道路、容井、下水道、排污口等。 为满足工程施工建设的需要，使用的施工机械主要是在场地开挖、道路建设中使用的施工机械，主要有挖土机、打桩机、推土机、电焊机混凝土输送泵、电钻、大型载重车等。参照同类型工程施工情况，预计施工人数120人。工程施工队环境的影响，按污染物种类分有废气、废水、噪声和固体废渣；施工环境污染行为方式较为复杂，从污染程度分析，工程施工废气和噪声对环境污染相对较重。但施工期环境污染只是短期影响，随着工程竣工影响基本消除。 2、营运期工艺流程和产排污环节 图2-3 项目营运期工艺流程图 本项目为医院扩建项目，营运期项目产生的污染因子见表2-7。 - 表2-7 主要污染因子 - 项目; - 污染源; - 污染物类型; - 主要污染因子. - 废水; - 医疗、人员生活、食堂等; 医疗废水、生活污水; CODCr、BOD5、NH3-N、SS、 粪大肠菌群数. - 废气; - 食堂; - 油烟; - 油烟. - 地面及地下停车场; - 汽车尾气; - CO、HC、NOX. - 污水处理站; - 污水处理站废气; - 氨、硫化氢、臭气浓度. - 固废; - 医疗、就诊; - 危险废物; - 医疗废物. - 废水处理设施; - 危险废物; - 污泥、废紫外灯管. - 原料使用; - 一般固废; - 未被污染的一次性塑料输液袋（瓶）. - 废包装材料. - 员工和病人生活; - 生活垃圾; - 生活垃圾. - 噪声; 设备运行、车辆行驶; - 设备噪声; - Leq（A）. 医生病人活动; - 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、历来环保审批、验收情况 浙江省嘉善县第一人民医院位于嘉善县罗星街道体育南路1218号，两面环路，北侧为阳光西路，东侧为体育南路，西侧为伍子塘，南侧为一小河浜，是嘉善县规模最大、设施设备最齐全的集医疗、教学、可研、预防、保健为一体的三级乙等综合医院。 项目分二期建设，一期项目于2008年启动，2009年3月委托浙江大学环境影响评价研究室编制了《嘉善县第一人民医院迁建项目环境影响报告书》，并由嘉善县环保局以善环函[2009]8号批复建设，在实际建设过程中，由于项目总投资、建筑设计方案、总平面布置、污染防治措施与原环评报告书及批复文件不符，又于2012年9月委托浙江大学环境影响评价研究室编制了《嘉善县第一人民医院迁建工程环境影响后评价报告书》，并向嘉善县环保局备案，于2016年3月通过了“三同时”环保验收，验收文号为善环函[2016]45号。二期项目于2014年9月委托浙江大学编制了《嘉善县第一人民医院迁建工程二期项目环境影响报告书》，并由嘉善县环保局以善环函[2014]144号批复建设，批复建设内容为新建一幢病房楼，建筑面积18000m2（含地下面积3000m2），总床位368张。于2020年12月对二期项目完成了自主环保验收。医院环保审批及验收情况见表2-8。 表2-8 医院环保审批及验收情况一览表 序号; 项目名称; 建设内容; 审批文号; 验收情况; 实施 情况. 1; 《嘉善县第一人民医院迁建工程环境影响报告书; 占地面积66582.3 m2，总建筑面积75500m2，设计住院床位660张。; 嘉环函[2009]8号; 于2016年3月31日通过验收，善环函[2016]45号; 正常运营，实际床位为660张，未设置燃气锅炉. 2; 《嘉善县第一人民医院迁建工程环境影响后评价报告书》; 项目总投资、建筑设计方案、总平面布置、污染防治措施进行调整; 报环保局备案. 3; 《嘉善县第一人民医院迁建工程二期项目环境影响报告书》; 在一期用地范围内实施，新建一座病房楼，地上10层，地下1层，总建筑面积18000m2（含地下室面积3000m2），新增床位368张; 善环函[2014]144号; 于2020年12月30日完成自主环保验收; 正常运营，实际床位为400张*. 注*：经核查，二期项目实际建设住院床位由368床增加到400床，经营规模增加幅度没有超过30%，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）相关内容，项目不构成重大变动。 2、排污许可手续执行情况 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》、《排污许可管理条例》（国务院令第736号）、生态环境部办公厅《关于做好固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作的通知》（环办环评函〔2019〕939号）和浙江省关于固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记的相关工作要求。企业已根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求，于2021年5月10日申领了排污许可证（重点管理），登记编号为12330421471000226D001V。 3、现有项目建设内容 医院现有项目主要经济技术指标见表2-9。 表2-9 现有项目主要经济技术指标 项目; 单位; 现有项目工程建设指标. 总用地面积; m2; 66582.3. 总建筑面积; m2; 103450. 地上建筑面积; m2; 88022. 其 中; 新建病房楼; m2; 15000. 新建连廊; m2; 450. 门急诊医技综合楼; m2; 22984. 病房楼; m2; 37841. 后勤综合楼; m2; 7187. 传染楼; m2; 3085. 高压氧舱; m2; 416. 污水处理工程综合用房; m2; 536. 门卫; m2; 523. 地下建筑面积; m2; 15428. 其 中; 新建病房楼; m2; 3000. 门急诊医技综合楼; m2; 6159. 病房楼; m2; 2789. 后勤综合楼; m2; 3320. 高压氧舱; m2; 160. 建筑占地面积; m2; 14839. 绿地面积; m2; 24702. 容积率; /; 1.32. 建筑密度; /; 22.3. 绿地率; /; 37.1. 机动车停车位; 辆; 577. 其 中; 地上车位; 辆; 413. 地下车位; 辆; 164. 非机动车停车位; 辆; 3171. 总设计床位数; 张; 1060（含传染病 60张）. 医院现状工程建设内容见表2-10。 表2-10 医院现状工程内容情况 工程 名称; 单元 名称; 主要内容. 主体 工程; 一期 项目; 总用地面积66582.3m2，目前建有4层门急诊医技综合楼，13层病房楼（含技术层）、4层后勤综合楼、3层传染病房楼各1幢，另建有高压氧舱、门卫等附属配套设施，总建筑面积85000m2，其中地上建筑面积72572m2，住院床位660张（含60张传染病床）. 二期 项目; 地上10层，地下1层，地下一层设置设备用房以及停车库，地面一层为住院大厅、核磁共振机房、CT机房、大输液仓库及检验科等，二层为技术层管道转换等，三~十层为标准护理单元，每个护理单元设50床，共400张. 公用工程; 供水; 取自市政供水管网. 排水; 雨水经收集后排入雨水管网；污水分类收集、分质处理，传染病房废水设专用化粪池+消毒处理，各类特殊废水如酸性废水、含金属废水单独收集并进行预处理，酸性废水加碱调节pH，口腔科废水采用化学沉淀法处理，检验废水采用化学中和沉淀处理，食堂废水隔油处理、生活污水经化粪池处理，各类废水预处理后排入院内综合污水处理设施。综合医疗废水经污水处理设施处理达标后统一排入市政污水管网. 供电; 由嘉善县供电局统一供应. 空调; 中央空调夏季冷锋和约为 1500KW，冬季热负荷约为 1050KW。冷热源采用地源热泵机组，两台制冷（热）量为 800KW的地热源泵机组。. 通风; 水泵房、电梯机房、配电房、卫生间均有通风换气设施，各内房间设置排风系统，室内污浊气体由排风机排至窗外。屋顶电梯机房、地下室水泵房等设备用分别设置机械排风、通风系统。. 热水系统; 热水由全热回收性地源热泵机提供，二期病房楼设电开水炉。. 环保工程; 污水 处理站; 设计处理能力1500m3/d，采用“调节+混凝沉淀+接触氧化+次氯酸钠消毒”的处理工艺，建设格栅井、调节池、接触氧化池、消毒池、污泥池等. 废气处理; 食堂油烟废气经高效静电除油净化器处理后高空排放；污水站臭气经“水洗+紫外消毒+碱喷淋”处理后排放；地下车库汽车尾气经竖井引至楼顶高空排放；地面停车场汽车尾气无组织排放。. 固废; 院区西北侧设有医疗废物暂存间40 m2，危废暂存间40m2，一般固废暂存间30m2，生活垃圾由当地卫生部门统一清运，危险废物委托有相关处置资质的单位收集处理。. 医院现有项目主要原辅材料使用情况见表2-11。 表2-11 医院现有项目主要原辅材料和能源消耗清单 序号; 主要物料名称; 用量; 单位; 备注. 1; 乙醇（75%）; 0.8; t/a; 500mL/瓶，医疗用原料，危险化学品，CAS号：64-17-5. 2; 乙醇（95%）; 0.02; t/a. 3; 生理盐水; 12.5; t/a; 500mL/瓶，医疗用原料. 4; 输液器; 2.7万; 支/a; 医疗用原料. 5; 一次性注射器; 4万; 支/a; 医疗用原料. 6; 灭菌纱布; 6万; 块/a; 医疗用原料. 7; 一次性静脉输液针; 1.6万; 支/a; 医疗用原料. 8; 灭菌手套; 6.7万; 付/a; 医疗用原料. 9; 药品; 针剂药品; 30万; 支/a; /. 片剂药; 35万; 支/a; /. 中药材; 10万; t/a; /. 10; 甲醛; 0.2; t/a; 500mL/瓶，危险化学品，CAS号：50-00-0. 11; 次氯酸钠（10%）; 100; t/a; 废水处理消毒剂，危险化学品，CAS号：7681-52-9. 12; 水; 15.5万; t/a; /. 13; 电; 500万; KWh/a; /. 原环评及验收报告未对原辅材料和设备进行调查，因此本评价只对医院现有实际数量进行统计。医院现有主要设备使用情况见表2-12。 表2-12 医院现有项目主要设备使用情况 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 核磁共振(MRI); 台; 1. 2; 数字化X射线机（DR）; 台; 5. 3; 计算机X射线断层扫描系统（CT）; 台; 5. 4; 血凝仪; 台; 1. 5; 生化流水线; 台; 1. 6; 血球流水线; 台; 1. 7; 尿液流水线; 台; 1. 8; 标本分拣系统; 台; 1. 9; 特种蛋白分析仪; 台; 5. 10; 尿液分析仪; 台; 2. 11; 全自动生化分析仪; 台; 1. 12; 生物显微镜; 台; 25. 13; 医用冷藏柜; 台; 95. 14; 离心机; 台; 12. 15; 动态心电; 台; 32. 16; 床边心电图机; 台; 3. 17; 心电图机; 台; 12. 18; 心电监护仪; 台; 420. 19; 恒温水槽（血浆解冻）; 台; 2. 20; 紫外线灯; 台; 60. 21; 快速血糖仪; 台; 35. 22; 给氧设备; 台; 60. 23; 视力表灯箱; 台; 5. 24; 候诊椅; 台; 300. 25; 电动吸痰器; 台; 32. 26; 急救推车; 台; 30. 27; 立式压力蒸汽灭菌器; 台; 3. 28; 麻醉机; 台; 17. 29; 心脏探头; 个; 15. 30; 墙式氧气吸入器; 个; 600. 31; 便携式超声仪; 台; 7. 32; 彩色多普勒超声诊断仪; 台; 22. 33; 电子血压计; 台; 72. 34; 全自动包药机; 台; 2. 35; 药品阴凉箱; 台; 15. 36; LED 观片灯; 台; 30. 37; 床单位臭氧消毒机; 台; 32. 38; 单道微量注射泵; 台; 200. 39; 对讲传呼系统; 台; 35. 40; 光纤喉镜; 台; 5. 41; 红外耳温仪; 台; 110. 42; 手掌式血氧饱和仪; 台; 48. 43; 压缩雾化吸入机; 台; 10. 44; 多频稳态听力系统; 台; 1. 45; 肺功能仪; 台; 2. 46; 电子支气管镜; 台; 1. 47; 生命体征监护仪; 台; 4. 48; 便携式睡眠记录仪; 台; 3. 49; CO2 激光治疗机; 台; 2. 50; 电动人流吸引器; 台; 3. 51; 电子阴道镜; 台; 2. 52; 妇科检查床; 台; 12. 53; 妇科专用高频电波刀; 台; 2. 54; 胃肠镜工作站; 台; 3. 55; 支气管镜工作站; 1. 56; 肛肠内腔治疗仪; 台; 1. 57; 肛门直肠动力检查系统; 台; 1. 58; 生物刺激反馈仪; 台; 2. 59; 光子治疗仪; 台; 5. 60; 温针电针综合治疗仪; 台; 1. 61; 中药熏蒸治疗器; 台; 3. 62; 平板外壳三氧消毒机; 台; 20. 63; 等离子空气消毒机; 台; 168. 64; 内镜清洗消毒槽; 台; 5. 65; 三维超声探头; 台; 7. 66; 十二指肠镜; 台; 1. 67; 水银血压计; 台; 120. 68; 氩等离子凝固器; 台; 6. 69; 幽门螺杆菌（HP）测试仪; 台; 2. 70; 数字化脑电图仪; 台; 2. 71; 数字式心电图分析仪; 台; 15. 72; ECMO; 台; 1. 73; 呼吸机; 台; 55. 74; 转运呼吸机; 台; 3. 75; 除颤仪; 台; 30. 76; 心肺复苏机; 台; 2. 77; 控温毯; 台; 20. 78; 胎儿监护系统; 台; 5. 79; 洗胃机; 台; 2. 80; 骨密度仪; 台; 2. 81; 口腔拍片机; 台; 1. 82; C臂机; 台; 2. 83; 钼靶; 台; 1. 84; DSA; 台; 1. 85; 胃肠机; 台; 1. 86; 钬激光治疗仪; 台; 2. 87; 天轨步态训练系统; 套; 1. 88; 悬吊; 套; 2. 89; 血管内成像系统; 套; 1. 90; 冲击波治疗仪; 台; 1. 91; 毫米波治疗仪; 台; 1. 92; 射频消融治疗仪; 台; 1. 93; 冷极射频肿瘤治疗机; 台; 1. 94; 腔内激光碎石机; 台; 1. 95; 乳房活检与旋切系统; 台; 1. 96; 放射性粒子治疗计划系统; 台; 1. 97; 流式细胞仪; 台; 1. 98; 静脉曲张环形激光治疗仪; 台; 1. 99; 体腔热灌注治疗机; 台; 1. 100; 混合动力碎石清石系统; 台; 1. 4、现有项目污染源强调查 （1）废水 根据调查可知，医院废水的主要来源为诊疗室、化验室、手术室等各科室、病房产生的诊疗废水、生活污水以及食堂、行政办公、职工宿舍等产生的生活污水。病房楼被服统一委托嘉兴市吉诺洗涤有限公司消毒、洗涤，不产生洗涤废水。传染病房楼废水、口腔科含汞废水、检验科废水和食堂含油废水分别经单独预处理，与生活污水经化粪池预处理后一同排入院区现有污水处理站。根据医院验收监测报告《嘉善县第一人民医院二期工程建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2020年12月）可知，2020年医院全年用水量约为154418吨，排放量以用水量的0.9计，则年排放废水量为138976.2吨。根据验收报告监测数据，项目废水主要污染物浓度CODCr249.5mg/L、BOD582.2mg/L、NH3-N33.1mg/L、SS68.5mg/L、粪大肠菌群数4.7×105MPN/L，产生量分别为CODCr34.675t/a、BOD511.424 t/a、NH3-N4.600 t/a、SS9.520 t/a、粪大肠菌群数6.532×1013MPN/a。 现有项目传染病房楼废水、口腔科含汞废水、检验科废水和食堂含油废水分别经单独预处理。经预处理后的废水与普通病房、普通门诊、生活污水一同排入院区现有污水处理站。（采用“调节+混凝沉淀+接触氧化+次氯酸钠消毒”的处理工艺）经预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后纳入市政污水管网，再由嘉兴市联合污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入杭州湾。现有项目污水排放量合计约为138976.2t/a，各污染物排外环境量及排放浓度分别为CODCr6.949t/a（50mg/L）、BOD51.390t/a（10mg/L）、NH3-N 0.695t/a（5mg/L）、SS1.390t/a（10mg/L）、粪大肠菌群数13.898×1010MPN/L（1000MPN/L）。 （2）废气 根据相关资料收集与调查，医院现有废气主要是汽车尾气、食堂油烟废气、污水处理站废气。 ①汽车尾气 根据调查可知，现有项目共设有164个地下停车位和413个地上停车位。由于地面停车位周边环境比较宽阔，道路较为平坦，汽车进出时汽油燃烧较为充分，废气污染物CO、NOX、HC外排量较少，通风效果良好，汽车尾气排放较为分散，对空气环境影响较小，因此本报告在此不做详细分析，只对地下停车场汽车尾气作定量分析计算。 地下车库设置机械排风系统，地下车库废气主要由机械排风装置抽吸后，通过独立排风竖井引至楼顶高空排放，地面停车位汽车尾气无组织排放。 a、汽车废气污染源强 废气排放量按下式计算： D=QT(k+1)A1.29 式中：D——废气排放量，m3/h； Q——汽车车流量，v/h； T——车辆在车库运行的时间，min； K——空燃比； A——燃油耗量，kg/min。 污染物排放量按下式计算： G=DCf 式中：G——污染物排放量，kg/h； C——污染物排放浓度，容积比，ppm； f——容积与质量换算系数。 b、汽车废气排放源的有关参数 i、源排放工况 地下汽车库汽车尾气为周围环境的影响与其运行工况直接相关，一般分为三种。第一种为满负荷状况，此状况反映满负荷泊车时对环境的影响，此时车库内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短；第二种为高峰时段车库及道路车辆的污染源排放情况；第三种情况为白天平均车流量时车库及道路车辆的污染源排放情况。 本次评价将对第二种情况即高峰状况下的车库废气污染物排放对环境的影响进行分析。 ii、车流量 根据调查，现有项目共设置地下车库停车位164个。一般情况下，项目进出车库的车辆集中在白天营运时间段，晚上相对较少，同时车辆进出具有随机性，即单位时间内进出车辆数不定。根据对同类项目停车库（场）的类比调查，每天进、出车库的车辆数，高峰车流量(v/h）以总车位数的60%计，日进出地下车库车流量以地下车库停车位的3倍计，地下车库日开放时间为24h，每年为365天。 iii、泊车时间 进出地下停车库车辆运行情况为车速小于5km/h。根据地下停车库运行情况，即等候、停泊位、发动、停车等因素，确定平均每辆车在地下停车库的运行时间为2min。平均运行时间和车流情况见表2-13。 表2-13 平均运行时间和车流情况表 停车位; 车位（个）; 平均行车时间（min）; 车流. 高峰期（v/h）; 日车流（v/h）. 地下; 164; 2; 98; 492. iv、汽车耗油量 汽车耗油量与汽车状态有关，根据统计资料及类比调查，车辆进出车库（车速小于5km/h）平均耗油量为0.013kg/min。 v、空燃比 汽车废气排放量与汽车耗油量及汽车行驶状况有关，另外，在相同耗油量的情况下，汽车尾气污染物排放量还与空燃比有关。空燃比指汽车发动机工作时，空气与燃油的体积比。当空燃比较大时(>14.5)，燃油完全燃烧，产生CO2和HO；当空燃比较低时(<14.5)，燃油不充分燃烧，将产生CO、HC和NOX等污染物。据调查，当汽车进出停车库时，平均空燃比约12。 vi、废气污染物 汽车尾气中CO、HC和NOX浓度随汽车行驶状况不同而有较大差别，根据汽车尾气监测数据统计及有关资料，汽车在怠速与正常行驶时所排放的各污染物浓度见表2-14。 表2-14 汽车废气中各污染物浓度（容积比） 污染物; 单位; 怠速; 正常行驶. CO; %; 4.5; 2. HC; ppm; 1200; 400. NOX; ppm; 600; 1000. vii、容积与质量换算系数 f=M/22.4 式中：f——容积与质量换算系数； M——污染物的分子量，CO=28，HC(以正戊烷计)=72，NOX=46。 c、源强计算结果 根据《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98）中规定：地下汽车库宜设置独立的送风、排风系统。其风量应按允许的废气标准量计算，且换气次数每小时不应小于6次，其排风机宜选用变速风机。 由以上公式计算出现有项目地下车库废气排放情况，见表2-15。 表2-15 地下停车库内汽车尾气排放情况汇总 停车位; 污染物; 源强 mg/s; 高峰期（kg/h）; 年排放量（t/a）; 备注. 地下停车位; CO; 540.407; 1.945; 2.647; 机械排风，沿建筑内竖井通至病房楼楼顶高空排放. HC; 37.007; 0.133; 0.181. NOx; 11.817; 0.043; 0.058. ②食堂油烟废气 根据调查，目前医院食堂采用天然气作为燃料，全院职工1350人，住院床位1060张，食堂就餐人数以1800人/天计，食用油消耗量为20g/人·天、每日烹饪时间6h、烹饪过程中油的挥发量约占总用油量的3%计，则油烟产生量为1.08kg/d(0.394t/a)。现有项目餐饮规模为大型，食堂油烟废气采用油烟机收集处理引至建筑物屋顶排放，风机风量为24000m3/h，净化效率按85%计，油烟废气经油烟净化器处理后，油烟排放量约为0.162kg/d(0.059t/a)，排放油烟浓度为1.125mg/Nm3。可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放标准要求（2.0 mg/Nm3），因此现状医院油烟废气可达标排放。 ③污水处理站废气 现有项目医疗废水、生活污水依托院内现有污水处理站进行处理，该污水处理站位于院区西北角，采用二级处理工艺（预处理+接触氧化+次氯酸钠接触消毒），本次评价在对污水处理不同构筑物恶臭气体NH3和H2S的排放源强类比调查的基础上，对现有工程的污水处理设施恶臭气体排放源强进行定量分析，恶臭排放源强见表2-16，污水处理采用地埋式污水处理设施，集气效率在95%以上，废气收集后经水喷淋+紫外消毒+碱液吸收法联用处理，设计风量为3000m3/h，恶臭气体去除效率>95%（本项目评价保守起见以95%计），处理达标的尾气经15m排气筒排放。污水处理站废气排放清单见表2-17。 表2-16 恶臭污染物排放源强 构筑物名称; NH3（kg/m2·h）; H2S（kg/m2·h）. 调节池、氧化池; 1.40×10-4; 3.52×10-4. 污泥池; 5.20×10-4; 1.60×10-4. 表2-17 污水处理站恶臭污染物排放量 构筑物名称; 面积 （m2）; 产生量（kg/h）; 排放量（kg/h）. NH3; H2S; NH3; H2S. 有组织; 无组织; 有组织; 无组织. 格栅、调节池; 99.2; 0.0139; 3.49×10-5; 6.60×10-4; 6.94×10-4; 1.66×10-6; 1.75×10-6. 接触氧化池; 55.8; 0.0078; 1.69×10-5; 3.71×10-4; 3.91×10-4; 9.33×10-7; 9.82×10-7. 消毒池; 12.35; 0.0017; 4.35×10-6; 8.21×10-5; 8.65×10-5; 2.06×10-7; 2.17×10-7. 污泥池; 27.5; 0.0143; 4.40×10-5; 6.79×10-4; 7.15×10-4; 2.09×10-6; 2.20×10-6. 合计; /; 0.0377; 1.03×10-4; 1.79×10-3; 1.89×10-3; 4.89×10-6; 5.15×10-6. /; 330.5kg/a; 0.9 kg/a; 15.7 kg/a; 16.5 kg/a; 0.04 kg/a; 0.05 kg/a. （3）噪声 根据相关资料收集与调查，现有项目噪声源主要是风机房、水泵房、配电房、分体空调室外机等设备运行噪声，及病人、医生活动噪声等，噪声值在50～90dB（A）之间。 （4）固废 医院现有项目固废主要为医疗废物、未被污染的一次性塑料输液袋（瓶）、污泥、废包装材料、生活垃圾。根据医院验收监测报告《嘉善县第一人民医院二期工程建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2020年12月）及业主提供的资料可知：医疗废物的产生量为356.26t/a，收集后委托嘉兴市海云紫伊环保有限公司处置；污泥产生量为20t/a，委托嘉兴市月河环境服务有限公司处置；未被污染的一次性塑料输液袋（瓶）产生量为53.36t/a，委托浙江嘉天禾环保科技有限公司处置；废包装材料产生量为28t/a，收集后外卖综合利用；生活垃圾产生量为580t/a，分类收集后委托嘉善县环卫服务有限公司清运处理。 现有项目固废产生及处置情况见表2-18。 表2-18 现有项目固废产生及处置情况 单位：t/a 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 废物代码; 2020年度实际产生量; 处置去向. 1; 医疗 废物; 感染性废物; 危险废物; 医疗门诊; 841-001-01; 356.26; 委托嘉兴市海云紫伊环保有限公司处置. 损伤性废物; 841-002-01. 病理性废物; 841-003-01. 化学性废物; 841-004-01. 药物性废物; 841-005-01. 2; 污泥; 污水处理站; 841-001-01; 20; 委托嘉兴市月河环境服务有限公司处置. 4; 生活垃圾; 一般固废; 门诊、住院、员工生活; /; 580; 分类收集后委托嘉善县环卫服务有限公司清运处理. 5; 废包装材料; 原料使用; /; 28; 收集后外卖综合利用. 6; 未被污染的一次性塑料输液袋（瓶）; 原料使用; /; 53.36; 委托浙江嘉天禾环保科技有限公司处置. 5、现有项目污染源强汇总 根据相关资料收集与调查，现有项目污染物排放情况见表2-19。 表2-19 现有项目污染源强汇总表 单位：t/a 污染源类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 审批量. 废水*; 废水量; 138976.2; 0; 138976.2; 450800. CODCr; 34.675; 27.726; 6.949; 22.54*. BOD5; 11.424; 10.034; 1.390; /. 氨氮; 4.600; 3.905; 0.695; 2.25*. SS; 9.520; 8.13; 1.390; /. 粪大肠菌群数; 6.532×1013 MPN/a; 6.531×1013 MPN/a; 1.390×1010 MPN/a; /. 废气; 汽车尾气; CO; 2.647; 0; 2.647; 27.2. HC; 0.181; 0; 0.181; 0.66. NOX; 0.058; 0; 0.058; 0.4. 食堂油烟废气; 0.394; 0.335; 0.059; 0.07. 污水 处理站; NH3; 0.330; 0.298; 0.032; 0.032. H2S; 0.0009; 0.00081; 0.00009; 0.00009. 固体废物**; 医疗废物; 356.26; 356.26; 0; 0（405.3）. 污泥; 20; 20; 0; 0（45.1）. 未被污染的一次性塑料输液袋（瓶）; 53.36; 53.36; 0; /. 废包装材料; 28; 28; 0; /. 生活垃圾; 580; 580; 0; 0（620.4）. *注：该值为执行一级A标准后的排放量。原环评中废水污染物排放按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准进行核算；由于嘉兴市联合污水处理厂提标工程已建设完成，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 **注：固体废物（）内为产生量。 6、现有项目污染防治措施及达标性 （1）废水 根据调查可知，医院废水主要包括有传染病房废水、特殊废水（口腔科含汞废水、检验科废水）、厨房食堂含油废水及职工生活污水，其中传染病房废水、特殊废水（口腔科含汞废水、检验科废水）、厨房食堂含油废水需经单独预处理后纳入院区污水处理系统。现有项目废水处理流程图见图2-4。综合医疗废水经预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后纳入市政污水管网，最终由嘉兴市联合污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准后排入杭州湾。 图2-4废水处理工艺流程图 为了了解医院现状综合医疗废水排放情况，本环评引用本医院验收监测报告《嘉善县第一人民医院二期工程建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2020年12月）中对医院口腔科和检验科废水预处理排放口、废水总排放口的监测数据（监测报告编号：首信检字第20Y12008号），具体可见表2-20。 表2-20 污水监测结果与评价表 采样日期; 采样点位; 样品编号; 样品 性状; 检测项目（单位：mg/L）. 总铬; 总汞; 总镉; 六价铬; 总砷; 总铅; 总银. 2020年 12月22日; 口腔科含汞废水预处理排放口 （9:35）; （20Y12008）W1222006; 淡白浑浊液体; ＜0.03; 0.00118; <0.0001; 0.006; 0.0044; <0.0010; <0.03. 口腔科含汞废水预处理排放口（12:05）; （20Y12008）W1222007; 淡白浑浊液体; ＜0.03; 0.00157; <0.0001; 0.006; 0.0040; <0.0010; <0.03. 口腔科含汞废水预处理排放口（16:30）; （20Y12008）W1222008; 淡白浑浊液体; ＜0.03; 0.00185; <0.0001; 0.005; 0.0046; <0.0010; <0.03. 口腔科含汞废水预处理排放口（18:30）; （20Y12008）W1222009; 淡白浑浊液体; ＜0.03; 0.00154; <0.0001; 0.005; 0.0037; <0.0010; <0.03. 均值; ＜0.03; 0.00154; <0.0001; 0.006; 0.0043; <0.0010; <0.03. 2020年 12月23日; 口腔科含汞废水预处理排放口 （9:35）; （20Y12008）W1223006; 淡白浑浊液体; ＜0.03; 0.00235; <0.0001; 0.006; 0.0042; <0.0010; <0.03. 口腔科含汞废水预处理排放口（12:05）; （20Y12008）W1223007; 淡白浑浊液体; ＜0.03; 0.00188; <0.0001; 0.005; 0.0044; 0.0013; <0.03. 口腔科含汞废水预处理排放口（16:30）; （20Y12008）W1223008; 淡白浑浊液体; ＜0.03; 0.00186; <0.0001; 0.006; 0.0056; <0.0010; <0.03. 口腔科含汞废水预处理排放口（18:30）; （20Y12008）W1223009; 淡白浑浊液体; ＜0.03; 0.00202; <0.0001; 0.006; 0.0054; <0.0010; <0.03. 均值; ＜0.03; 0.00203; <0.0001; 0.006; 0.0049; <0.0010; <0.03. 限值; 1.5; 0.05; 0.1; 0.5; 0.5; 1.0; 0.5. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 表2-20 污水监测结果与评价表（续表） 采样日期; 采样点位; 样品编号; 样品 性状; 检测项目（单位：mg/L）. 总铬; 总汞; 总镉; 六价铬; 总砷; 总铅; 总银. 2020年 12月22日; 检验科废水预处理排放口（9:45）; （20Y12008）W1222016; 淡白浑浊液体; ＜0.03; 0.00092; <0.10; <0.004; 0.0077; 0.00136; <0.03. 检验科废水预处理排放口（12:15）; （20Y12008）W1222017; 淡白浑浊液体; ＜0.03; 0.00084; <0.10; <0.004; 0.0092; 0.00115; <0.03. 检验科废水预处理排放口（16:45）; （20Y12008）W1222018; 淡白浑浊液体; ＜0.03; 0.00063; <0.10; <0.004; 0.0107; 0.00137; <0.03. 检验科废水预处理排放口（18:45）; （20Y12008）W1222019; 淡白浑浊液体; ＜0.03; 0.00082; <0.10; <0.004; 0.0093; 0.00117; <0.03. 均值; ＜0.03; 0.00080; <0.10; <0.004; 0.0092; 0.00126; <0.03. 2020年 12月23日; 检验科废水预处理排放口（9:45）; （20Y12008）W1223016; 淡白浑浊液体; ＜0.03; 0.00119; <0.10; <0.004; 0.0130; 0.00187; <0.03. 检验科废水预处理排放口（12:15）; （20Y12008）W1223017; 淡白浑浊液体; ＜0.03; 0.00121; <0.10; <0.004; 0.0124; 0.00136; <0.03. 2020年 12月23日; 检验科废水预处理排放口（16:45）; （20Y12008）W1223018; 淡白浑浊液体; ＜0.03; 0.00093; <0.10; <0.004; 0.0117; 0.00133; <0.03. 检验科废水预处理排放口（18:45）; （20Y12008）W1223019; 淡白浑浊液体; ＜0.03; 0.00125; <0.10; <0.004; 0.0113; 0.00115; <0.03. 均值; ＜0.03; 0.00115; <0.10; <0.004; 0.0121; 0.00143; <0.03. 限值; 1.5; 0.05; 0.1; 0.5; 0.5; 1.0; 0.5. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 表2-20 污水监测结果与评价表（续表） 采样日期; 采样点位; 样品编号; 样品性状; 检测项目 （单位：mg/L，pH值：无量纲；粪大肠菌群单位：（MPN）/L）. pH值; 化学需氧量; 五日生化 需氧量; 氨氮; 总 余 氯; 总氰 化物; 悬 浮 物; 动植物油; 粪大 肠菌群. 2020年 12月22日; 综合废水集水池（9:50）; （20Y12008）W1222021; 淡黄浑浊液体; 7.66; 256; 87.6; 32.4; 0.30; <0.004; 64; 0.48; 9.2×105. 综合废水集水池(12:20）; （20Y12008）W1222022; 淡黄浑浊液体; 7.68; 252; 84.3; 34.0; 0.36; <0.004; 59; 0.44; 5.4×105. 综合废水集水池(16:50）; （20Y12008）W1222023; 淡黄浑浊液体; 7.59; 244; 78.6; 32.2; 0.34; <0.004; 73; 0.43; 5.4×105. 综合废水集水池(18:50）; （20Y12008）W1222024; 淡黄浑浊液体; 7.67; 246; 83.1; 32.8; 0.28; <0.004; 81; 0.35; 3.5×105. 均值; 7.59~7.67; 250; 83.4; 32.9; 0.32; <0.004; 69; 0.43; 5.9×105. 2020年 12月23日; 综合废水集水池（9:50）; （20Y12008）W1223021; 淡黄浑浊液体; 7.59; 254; 82.8; 33.2; 0.44; <0.004; 75; 0.35; 5.4×105. 综合废水集水池(12:20）; （20Y12008）W1223022; 淡黄浑浊液体; 7.61; 250; 81.3; 31.6; 0.40; <0.004; 64; 0.40; 2.2×105. 综合废水集水池(16:50）; （20Y12008）W1223023; 淡黄浑浊液体; 7.52; 242; 80.1; 33.8; 0.46; <0.004; 76; 0.43; 2.4×105. 综合废水集水池(18:50）; （20Y12008）W1223024; 淡黄浑浊液体; 7.60; 244; 79.5; 34.1; 0.42; <0.004; 58; 0.41; 3.5×105. 均值; 7.59~7.61; 248; 81.0; 33.2; 0.43; <0.004; 68; 0.40; 3.4×105. 限值; 6~9; 250; 100; 35; 3~10; 0.5; 60; 20; /. 表2-20 污水监测结果与评价表（续表） 采样日期; 采样点位; 样品编号; 样品性状; 检测项目 （单位：mg/L，pH值：无量纲；粪大肠菌群单位：（MPN）/L）. pH值; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总 余 氯; 总氰 化物; 悬 浮 物; 动植物油; 粪大肠菌群. 2020年 12月22日; 废水入网口（9:55）; （20Y12008）W1222026; 淡黄微浑液体; 7.43; 110; 45.7; 31.5; 0.20; <0.004; 33; 0.31; 2.0×103. 废水入网口（12:25）; （20Y12008）W1222027; 淡黄微浑液体; 7.50; 108; 48.7; 33.4; 0.22; <0.004; 42; 0.3; 4.0×103. 废水入网口（16:55）; （20Y12008）W1222028; 淡黄微浑液体; 7.48; 100; 44.3; 32.5; 0.18; <0.004; 29; 0.28; 4.0×103. 废水入网口（18:55）; （20Y12008）W1222029; 淡黄微浑液体; 7.45; 106; 40.9; 33.2; 0.22; <0.004; 37; 0.3; 2.0×103. 均值; 7.43~7.50; 106; 44.9; 32.7; 0.21; <0.004; 35; 0.30; 3.0×103. 2020年 12月23日; 废水入网口（9:55）; （20Y12008）W1223026; 淡黄微浑液体; 7.36; 108; 43.7; 31.5; 0.22; <0.004; 27; 0.32; 4.0×103. 废水入网口（12:25）; （20Y12008）W1223027; 淡黄微浑液体; 7.43; 106; 42.1; 33.5; 0.18; <0.004; 31; 0.32; 2.0×103. 废水入网口（16:55）; （20Y12008）W1223028; 淡黄微浑液体; 7.41; 98; 39.3; 34.5; 0.22; <0.004; 25; 0.30; 4.0×103. 废水入网口（18:55）; （20Y12008）W1223029; 淡黄微浑液体; 7.38; 104; 46.7; 33.7; 0.20; <0.004; 24; 0.31; 4.0×103. 均值; 7.36~7.43; 104; 43.0; 33.3; 0.21; <0.004; 27; 0.31; 3.5×103. 限值; 6~9; 250; 100; 35; 2-8; 0.5; 60; 20; 5000. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据表2-20监测数据可知，现状医院废水排放口pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、粪大肠菌群、总氰化物、六价铬、总铬、总银、总镉、总铅、总余氯、五日生化需氧量、总汞、总砷日均值均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB19466-2005）预处理标准，现状综合医疗废水可达标排放。 （2）废气 根据相关资料收集与调查，现有项目废气主要为汽车尾气、食堂油烟废气、污水处理站废气。地下车库汽车尾气主要由机械排风装置沿建筑内竖井通至楼顶高空排放，地面停车场汽车尾气无组织排放；食堂油烟废气经静电式油烟净化器处理后通至后勤综合楼楼顶高空排放；污水处理站废气通过“水喷淋+紫外线消毒+碱液吸收法”联用处理后通过15m排气筒排放。 为了了解医院现有项目达标排放情况，本环评引用医院验收监测报告《嘉善县第一人民医院二期工程建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2020年12月）中对场界无组织废气中氮氧化物、非甲烷总烃的监测数据（监测报告：首信检字第20Y12008号），见表2-21；和由浙江首信检测有限公司出具的检测报告（首信检字第21Z07012号）中的对污水处理站周边无组织废气及有组织废气的监测数据，具体见表2-22、表2-23。 表2-21 场界无组织废气监测数据 采样日期; 采样点名称; 时段; 样品编号; 检测结果. 氮氧化物（mg/m3）. 2020年 12月22日; 东场界; 9:00-10:00; （20Y12008）A1222001; 0.041. 10:15-11:15; （20Y12008）A1222005; 0.039. 11:30-12:30; （20Y12008）A1222009; 0.041. 12:45-13:45; （20Y12008）A1222013; 0.032. 南场界; 9:00-10:00; （20Y12008）A1222002; 0.033. 10:15-11:15; （20Y12008）A1222006; 0.036. 11:30-12:30; （20Y12008）A1222010; 0.036. 12:45-13:45; （20Y12008）A1222014; 0.035. 西场界; 9:00-10:00; （20Y12008）A1222003; 0.036. 10:15-11:15; （20Y12008）A1222007; 0.039. 11:30-12:30; （20Y12008）A1222011; 0.034. 12:45-13:45; （20Y12008）A1222015; 0.038. 北场界; 9:00-10:00; （20Y12008）A1222004; 0.034. 10:15-11:15; （20Y12008）A1222008; 0.033. 11:00-12:30; （20Y12008）A1222012; 0.038. 12:45-13:45; （20Y12008）A1222016; 0.037. 2020年 12月23日; 东场界; 9:00-10:00; （20Y12008）A1223001; 0.035. 10:15-11:15; （20Y12008）A1223005; 0.035. 11:30-12:30; （20Y12008）A1223009; 0.041. 12:45-13:45; （20Y12008）A1223013; 0.036. 南场界; 9:00-10:00; （20Y12008）A1223002; 0.039. 10:15-11:15; （20Y12008）A1223006; 0.039. 11:30-12:30; （20Y12008）A1223010; 0.039. 12:45-13:45; （20Y12008）A1223014; 0.039. 2020年 12月23日; 西场界; 9:00-10:00; （20Y12008）A1223003; 0.039. 10:15-11:15; （20Y12008）A1223007; 0.041. 11:30-12:30; （20Y12008）A1223011; 0.039. 12:45-13:45; （20Y12008）A1223015; 0.039. 周界外浓度最高点; 0.041. 废气执行排放标准; 0.12. 达标情况; 达标. 续表2-21 场界无组织废气监测数据 采样日期; 采样点名称; 时间; 样品编号; 检测结果. 非甲烷总烃（mg/m3）. 2020年 12月22日; 东场界; 9:05; （20Y12008）A1222017; 0.72. 10:20; （20Y12008）A1222021; 1.11. 11:35; （20Y12008）A1222025; 1.21. 12:50; （20Y12008）A1222029; 0.80. 南场界; 9:10; （20Y12008）A1222018; 1.09. 10:25; （20Y12008）A1222022; 1.19. 11:40; （20Y12008）A1222026; 1.08. 12:55; （20Y12008）A1222030; 1.53. 西场界; 9:15; （20Y12008）A1222019; 0.88. 10:30; （20Y12008）A1222023; 0.96. 11:45; （20Y12008）A1222027; 0.86. 13:00; （20Y12008）A1222031; 0.92. 北场界; 9:20; （20Y12008）A1222020; 1.33. 10:35; （20Y12008）A1222024; 0.85. 11:50; （20Y12008）A1222028; 1.00. 13:05; （20Y12008）A1222032; 0.05. 2020年 12月23日; 东场界; 9:05; （20Y12008）A1223017; 1.08. 10:20; （20Y12008）A1223021; 0.93. 11:35; （20Y12008）A1223025; 0.69. 12:50; （20Y12008）A1223029; 0.88. 南场界; 9:10; （20Y12008）A1223018; 0.97. 10:25; （20Y12008）A1223022; 0.93. 11:40; （20Y12008）A1223026; 1.00. 12:55; （20Y12008）A1223030; 0.95. 西场界; 9:15; （20Y12008）A1223019; 0.76. 10:30; （20Y12008）A1223023; 0.70. 11:45; （20Y12008）A1223027; 0.83. 13:00; （20Y12008）A1223031; 0.95. 周界外浓度最高点; 1.53. 废气执行执行标准; 4.0. 达标情况; 达标. 表2-22 污水处理站废气无组织排放监测数据 采样日期; 采样点名称; 时间; 样品编号; 检测结果. 甲烷（%）. 2021年 7月5日; 污水处理站东侧; 8:01; （21Z07012）A0705001; 1.29×10-4. 10:20; （21Z07012）A0705005; 1.22×10-4. 12:21; （21Z07012）A0705009; 1.41×10-4. 污水处理站南侧; 8:07; （21Z07012）A0705002; 1.47×10-4. 10:26; （21Z07012）A0705006; 1.41×10-4. 12:29; （21Z07012）A0705010; 1.53×10-4. 污水处理站西侧; 8:12; （21Z07012）A0705003; 1.27×10-4. 10:32; （21Z07012）A0705007; 1.40×10-4. 12:38; （21Z07012）A0705011; 1.29×10-4. 污水处理站北侧; 8:17; （21Z07012）A0705004; 1.43×10-4. 10:39; （21Z07012）A0705008; 1.22×10-4. 12:46; （21Z07012）A0705012; 1.20×10-4. 采样日期; 采样点名称; 时间; 样品编号; 检测结果. 氨（mg/m3）. 2021年 7月5日; 污水处理站东侧; 8:00-8:45; （21Z07012）A0705013; 0.15. 10:20-11:05; （21Z07012）A0705017; 0.12. 12:20-13:05; （21Z07012）A0705021; 0.10. 污水处理站南侧; 8:00-8:45; （21Z07012）A0705014; 0.11. 10:20-11:05; （21Z07012）A0705018; 0.1. 12:20-13:05; （21Z07012）A0705022; 0.13. 污水处理站西侧; 8:00-8:45; （21Z07012）A0705015; 0.17. 10:20-11:05; （21Z07012）A0705019; 0.11. 12:20-13:05; （21Z07012）A0705023; 0.12. 污水处理站北侧; 8:00-8:45; （21Z07012）A0705016; 0.18. 10:20-11:05; （21Z07012）A0705020; 0.14. 12:20-13:05; （21Z07012）A0705024; 0.15. 采样日期; 采样点名称; 时间; 样品编号; 检测结果. 硫化氢（mg/m3）. 2021年 7月5日; 污水处理站东侧; 8:00-9:00; （21Z07012）A0705025; ＜0.001. 10:20-11:20; （21Z07012）A0705029; ＜0.001. 12:20-13:20; （21Z07012）A0705033; ＜0.001. 污水处理站南侧; 8:00-9:00; （21Z07012）A0705026; ＜0.001. 10:20-11:20; （21Z07012）A0705030; ＜0.001. 12:20-13:20; （21Z07012）A0705034; ＜0.001. 污水处理站西侧; 8:00-9:00; （21Z07012）A0705027; ＜0.001. 10:20-11:20; （21Z07012）A0705031; ＜0.001. 12:20-13:20; （21Z07012）A0705035; ＜0.001. 污水处理站北侧; 8:00-9:00; （21Z07012）A0705028; ＜0.001. 10:20-11:20; （21Z07012）A0705032; ＜0.001. 12:20-13:20; （21Z07012）A0705036; ＜0.001. 采样日期; 采样点名称; 时间; 样品编号; 检测结果. 氯气（mg/m3）. 2021年 7月5日; 污水处理站东侧; 8:00-8:50; （21Z07012）A0705037; ＜0.03. 10:20-11:10; （21Z07012）A0705041; ＜0.03. 12:20-13:10; （21Z07012）A0705045; ＜0.03. 污水处理站南侧; 8:00-8:50; （21Z07012）A0705038; ＜0.03. 10:20-11:10; （21Z07012）A0705042; ＜0.03. 12:20-13:10; （21Z07012）A0705046; ＜0.03. 污水处理站西侧; 8:00-8:50; （21Z07012）A0705039; ＜0.03. 10:20-11:10; （21Z07012）A0705043; ＜0.03. 12:20-13:10; （21Z07012）A0705047; ＜0.03. 污水处理站北侧; 8:00-8:50; （21Z07012）A0705040; ＜0.03. 10:20-11:10; （21Z07012）A0705044; ＜0.03. 12:20-13:10; （21Z07012）A0705048; ＜0.03. 表2-23 污水处理站废气有组织排放监测数据 采样日期; 采样点名称; 样品编号; 检测项目; 排放浓度（mg/m3）; 平均排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 平均排放速率（kg/h）. 2021年 7月5日; 污水站废气处理设施出口; （21Z07012）A0705061; 氨; 1.61; 1.63; 5.05×10-3; 5.18×10-3. （21Z07012）A0705062; 1.83; 5.91×10-3. （21Z07012）A0705063; 1.48; 4.58×10-3. （21Z07012）A0705064; 硫化氢; 0.800; 0.722; 2.51×10-3; 2.45×10-3. （21Z07012）A0705065; 0.746; 2.41×10-3. （21Z07012）A0705066; 0.769; 2.43×10-3. （21Z07012）A0705067; 臭气浓度（无量纲）; 550; 550; /; /. （21Z07012）A0705068; 417; /. （21Z07012）A0705069; 550; /. 由表2-21~表2-23监测结果可知，现有项目场界四周非甲烷总烃和氮氧化物的无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限制；现有污水处理站有组织废气（氨、硫化氢、臭气浓度）排放均能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的相应标准，污水处理站周边废气中氯气、甲烷、硫化氢、氨、臭气浓度均能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的规定限值要求。综上，现有项目废气均能达标排放。 （3）噪声 医院现有项目噪声主要为污水站风机、水泵等设备噪声、分体式空调外机噪声以及社会活动噪声，为了解医院现状噪声排放情况，本环评引用医院验收监测报告《嘉善县第一人民医院二期工程建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2020年12月）中对医院场界四周的昼夜噪声监测数据（监测报告编号：首信检字第20Y12008号），具体监测结果见表2-24。 表2-24 医院场界四周昼夜噪声现状监测结果统计表 测量日期; 测点位置; 声源描述; 测点编号; 昼间Leq [dB（A）]; 执行 标准; 达标情况. 测量时间; 测量值. 2020年 12月22日; 东场界; 机械噪声; （20Y12008）N1222001; 8:31-8:32; 58; 70dB; 达标. 北场界; 机械噪声; （20Y12008）N1222004; 8:46-8:47; 56; 达标. 西场界; 机械噪声; （20Y12008）N1222003; 8:42-8:43; 52; 达标. 南场界; 机械噪声; （20Y12008）N1222002; 8:36-8:37; 46; 55dB; 达标. 2020年 12月23日; 南场界; 机械噪声; （20Y12008）N1223002; 8:42-8:43; 46; 达标. 东场界; 机械噪声; （20Y12008）N1223001; 8:36-8:37; 56; 70dB; 达标. 西场界; 机械噪声; （20Y12008）N1223003; 8:47-8:48; 53; 达标. 北场界; 机械噪声; （20Y12008）N1223004; 8:54-8:55; 58; 达标. 2020年 12月22日; 东场界; 机械噪声; （20Y12008）N1222005; 22:01-22:02; 48; 55dB; 达标. 北场界; 机械噪声; （20Y12008）N1222008; 22:18-22:19; 49; 达标. 西场界; 机械噪声; （20Y12008）N1222007; 22:12-22:13; 47; 达标. 南场界; 机械噪声; （20Y12008）N1222006; 22:07-22:08; 40; 45dB; 达标. 2020年 12月23日; 南场界; 机械噪声; （20Y12008）N1223006; 22:05-22:06; 41; 达标. 东场界; 机械噪声; （20Y12008）N1223005; 22:00-22:01; 48; 55dB; 达标. 西场界; 机械噪声; （20Y12008）N1223007; 22:09-22:10; 48; 达标. 北场界; 机械噪声; （20Y12008）N1223008; 22:15-22:16; 48; 达标. 由监测数据可知，医院东、西、北场界昼夜噪声监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，南场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，现状声环境质量良好，无超标情况。 （4）固废 根据现状调查，医院目前产生的医疗废物暂存于医疗废物暂存间，并委托嘉兴海云紫伊环保有限公司处置；污泥暂存于危废仓库，并委托嘉兴市月河环境服务有限公司处置；未被污染的一次性塑料输液袋（瓶）收集后由浙江嘉天禾环保科技有限公司回收处置；废包装材料收集后外卖综合利用；生活垃圾由嘉善县环卫服务有限公司统一清运处理。并且医疗废物暂存间和危废仓库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求建设专用的危废仓库，设置危险废物标识标签，并落实了基础防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 7、目前在污染物治理中存在的问题及“以新带老”整改措施 根据现场勘察，医院已落实原环评批复中的各项污染防治措施，且已通过环保“三同时”验收，现状无环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 为了解评价基准年（2020年）项目所在区域环境质量情况，本次评价收集了2020年嘉善县自动监测站连续一年的常规监测数据，并根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中规定的方法进行了统计，具体见表3-1。 表3-1 嘉善县区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10.00; 达标. 24小时平均第98百分位数浓度; 11; 150; 7.13; 达标. NO2; 年平均浓度; 29; 40; 72.5; 达标. 24小时平均第98百分位数浓度; 68; 80; 85; 达标. PM10; 年平均浓度; 30; 70; 42.85; 达标. 24小时平均第95百分位数浓度; 104; 150; 69.33; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 30; 35; 85.71; 达标. 24小时平均第95百分位数浓度; 65; 75; 86.66; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1200; 4000; 30.00; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度; 146; 160; 91.25; 达标. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。由表3-1可知，2020年嘉善县环境空气质量现状数据中，PM2.5、O3、SO2、NO2、PM10、CO均能达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准限值要求。因此，项目所在区域为达标区。 2、地表水环境 1、嘉兴市环境状况公报数据（2020年） 2020年嘉兴市73个市控以上地表水监测断面水质中，Ⅱ类3个、Ⅲ类64个、Ⅳ类5个、V类1个，分别占4.1%、87.7%、6.8%和1.4%。与2019年相比，Ⅲ类及以上比例上升26.0个百分点，Ⅳ类比例下降24.7个百分点，V类比例下降1.3个百分点。73个断面主要污染物高锰酸盐指数、氨氮和总磷年均浓度分别为4.5mg/L、0.46mg/L和0.162mg/L，高锰酸盐指数同比持平，氨氮和总磷同比分别下降17.9%和5.8%。 2、所在区域水质现状监测 本项目附近主要水体为伍子塘及其支流，属于Ⅲ类水环境功能区，为了解项目周边的地表水体水环境质量现状，本环评引用了2020年浙江首信检测有限公司有限公司对魏塘街道小寺桥港320国道交叉断面（距本项目约3.4km）的水质现状监测报告（报告编号：20W120655），属同一水系（杭嘉湖173）。具体监测断面位置见附图5。 监测项目：pH、DO、总磷、氨氮、BOD5、石油类、CODCr。 监测时间及频率：监测时间为2020年12月11日至12月13日，连续三天。 监测断面：魏塘街道小寺桥港320国道交叉断面。 监测结果：地表水环境质量现状监测结果见表3-2。 表3-2 企业所在区域水质监测情况 单位：mg/L（除pH外） 监测日期; pH; DO; 总磷; 氨氮; BOD5; 石油类; CODCr. 2020.12.11; 7.36; 5.2; 0.143; 1.41; 6.8; 0.04; 17. 2020.12.12; 7.33; 5.1; 0.163; 1.13; 6.8; 0.03; 17. 2020.12.13; 7.37; 5.1; 0.165; 1.14; 6.2; 0.04; 18. 平均浓度; 7.35; 5.1; 0.157; 1.23; 6.6; 0.04; 17. 标准值; 6~9; ≥5; ≤0.2; ≤1.0; ≤4; ≤0.05; ≤20. 水质类别; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅴ; Ⅲ; Ⅲ. 由表3-2监测统计结果可知，监测断面的水质除氨氮、BOD5不达标外，其余指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。项目区域内地表水体已受到一定程度的污染，已不能达到相应功能区水体标准。造成水质恶化的主要原因是由于受工业污染源、生活污染源及农业面源的污染引起。但随着近年开展“五水共治”工作的进一步深入，区域地表水环境质量将有望得到改善。 3、声环境 本项目场界外周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目位于浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道体育南路1218号，不新增用地，无需进行生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水环境、土壤 项目周边500m范围内不存在地下水、土壤环境保护目标。本项目为医院扩建项目，不涉及持久性污染物及重金属；并且医疗废物暂存间、危废仓库等已做好防渗措施，因此不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标 大气环境（场界外500m范围内）、声环境（场界外50m范围内）、地下水环境（场界外500m范围内）和生态环境保护目标详见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标表 名称; 坐标/m*; 相对场址方位; 相对场界距离/m; 环境功能区; 保护 对象; 保护 内容. X; Y. 环境 空气; 明珠小区; 120.919256; 30.828663; E; 约120; 居民; 约222户; 环境空气二类功能区. 城南新村; 120.919795; 30.830453; EN; 约200; 居民; 约300户. 御景湾; 120.917136; 30.830000; N; 约66; 居民; 约1020户. 锦和苑; 120.914872; 30.831209; WN; 约198; 居民; 约960户. 和合社区; 120.912392; 30.830576; W; 约323; 居民; 约320户. 家英小区; 120.911961; 30.827923; W; 约328; 居民; 约270户. 嘉善同欣幼儿园; 120.913452; 30.826704; WS; 约187; 师生; 约400人. 和合港小区; 120.913776; 30.824621; WS; 约275; 居民; 约470户. 临江景苑; 120.916255; 30.824359; S; 约231; 居民; 约2000户. 四季江南; 120.918501; 30.824559; ES; 约236; 居民; 约1400户. 罗星街道养老服务中心; 120.902900; 30.825556; W; 约90; 病人; 300床. 一期病房楼; 120.916812; 30.828008; /; /; 病人; 660床. 二期病房楼; 120.916273; 30.827329; /; /; 病人; 400床. 声环境; 场界外50米范围内无声环境保护目标。; 声环境1类区. 地下水环境; 场界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标。. *注：本项目采用经纬度。. |
|  | 1、废气排放标准 本项目施工期废气主要为施工扬尘（颗粒物）、汽车尾气（非甲烷总烃、CO及NOx）、装修期间产生的油漆废气（以非甲烷总经计），无组织排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）中的新污染源二级标准；汽车尾气中CO浓度限值参照《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》(GBZ2.1——2019)中的短时间接触容许浓度限值要求，30 mg/m3。具体见表3-4。 表3-4《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值标准. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 氮氧化物; 240; 0.12. 非甲烷总烃; 120; 4.0. 本项目营运期废气主要为厨房油烟废气、汽车尾气和污水处理站恶臭。厨房油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型规模标准，具体标准如表3-5。 表3-5 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率108J/h; ≥1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 院区污水处理站处理过程产生的恶臭污染物有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的相应标准，同时医院污水站周边的恶臭气体也需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的相关规定浓度，具体见表3-6和表3-7。 表3-6 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 废气; 排放量（kg/h）. 排气筒高度（m）; 标准限值. 硫化氢; 15; 0.33. 氨; 15; 4.9. 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）. 表3-7 医疗机构污水处理站周边大气污染物允许最高浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数）; 1. 本项目地下车库（汽车尾气）外排的HC（参照非甲烷总经标准执行）和NOX排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中的标准。由于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）中未规定CO的排放标准限值，地下车库内部CO排放浓度标准参照《工作场所有害因素职业接触限值 第一部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）中时间加权平均容许浓度执行。具体见表3-8。 表3-8 新污染源大气污染物排放限值 污染因子; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 40; 100①; 周界外浓度最高点; 4.0. 氮氧化物; 240; 40; 7.5①; 0.12. CO; 20③; 40; 580②; /; /. 注：①利用内插法计算其最高允许排放速率标准。 ②CO排放速率标准根据下列公式计算得到： Q=CmRKe 式中：Q—排气筒允许排放速率，kg/h； Cm—标准浓度限值，mg/m3，取小时浓度限值10； R—排放系数，参照（GB/T3840-91）规定选取，取58； Ke—地区性经济技术系数，取值为0.5-1.5，（取1）。 ③排放浓度标准参照GBZ2.1-2007中时间加权平均容许浓度执行。 2、废水排放标准 ①施工期废水。本项目施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水和施工废水，施工废水收集后经沉淀澄清后大部分回用，不能回用的纳入嘉善县污水处理工程管网，施工人员生活污水经临时化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终经嘉兴市污水厂集中处理达标后深海排放，入网标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中NH3-N入网标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B标准。上述污水经嘉兴市联合污水处理厂集中处理后，排海标准执行（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。具体见表3-9。 表3-9 施工期水污染物入网及排放标准 单位：mg/L 污染物; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. 入网标准值; 6-9; 500; 300; 400; 45*; 20. 排海标准值; 6-9; 50; 10; 10; 5（8）**; 1. 注：*执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B标准。 **括号外数值为水温>12℃时的控制温度，括号内数值为水温≤12℃时的控制温度。 ②营运期废水。本项目医疗废水与生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理后一同经院内现有污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后接入市政污水管网，具体见表3-10。上述污水经嘉兴市联合污水处理厂集中处理后，排海标准执行（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，具体见表3-11。 表3-10 医疗机构污染物排放标准 单位：mg/L（pH除外） 参数; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮*; 动植物油; 总余氯; 粪大肠菌群 （MPN/L）. 预处理标准; 6~9; 250; 100; 60; 45; 20; 2~8*; 5000. 注：①氨氮入网标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级限值； ②采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 2～8mg/L（预处理标准）。 表3-11 水污染物最终排放标准 单位：mg/L 污染物; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群数. 排海标准值; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）*; 1; 0.5; 1000个/L. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准，具体标准限值见表3-12。 表3-11 施工期场界噪声限值 单位：dB（A） 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期医院场界东侧（体育南路为城市主干路）、西侧（伍子塘为内河航道）和北侧（阳光路为城市主干路）噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，医院场界南侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。具体标准限值见表3-12。 表3-12 营运期场界噪声限值 单位：dB（A） 时期; 噪声限值. 昼间; 夜间. 营运期; 场界南侧; 55; 45. 场界东侧、西侧、北侧; 70; 55. 4、固体废物贮存、处置标准 本项目一般固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）的工业固体废物管理条款要求执行，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不得形成二次污染。一般工业废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）中的相关规定。医疗废物执行《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年第36号）相关内容，医疗废物贮存参照执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中相关规定。废水处理污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准中综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准，具体可见表3-13。 表3-13 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群（MPN/g）; 蛔虫卵死亡率（%）; 备注. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; ＞95; GB18466-2005. |
| 污染 物排 放控 制标 准 |  |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制原则 根据浙环发[2012]10号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》等制度的通知，本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的污染物为CODCr、NH3-N。 2、现有项目总量控制指标 CODCr和NH3-N。现有CODCr和NH3-N的总量控制指标根据原有环评审批量计。根据《嘉善人民医院二期环境影响报告书》（善环函[2014]144号）中的数据，CODCr*22.54t/a、NH3-N*2.25 t/a。 *注：该值为执行一级A标准后的排放量。原环评中废水污染物排放按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准进行核算；由于嘉兴市联合污水处理厂提标工程已建设完成，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 3、总量控制建议值 CODCr、NH3-N：以本项目废水的达标排放量作为总量控制指标。本项目废水主要为医疗废水和生活污水，废水量为71879.6t/a，废水经预处理后达标纳入市政污水管网，最终经嘉兴市联合污水处理厂处理达标后深海排放，CODCr、NH3-N的排放标准分别为≤50mg/L、≤5mg/L，则CODCr、NH3-N的允许达标排放量分别为3.594t/a、0.359t/a。因此，本项目CODCr、NH3-N总量控制建议值分别为3.594t/a、0.359t/a。 4、总量控制实施方案 根据浙环发[2012]10号文件第二条规定：本办法适用于本省行政区域内工业类新建、改建、扩建项目的主要污染物总量准入审核。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本项目为医疗卫生建设项目，为城市医疗卫生配套建设工程，不属于工业类项目，故本项目新增的CODCr、NH3-N无需进行区域替代削减。 本项目实施后总量控制指标汇总表见表3-14。 表3-14 本项目实施后总量控制指标汇总表 单位：t/a 污染物名称; 现有总量控制指标; 现有项目实际排放量; 本项目排放量; “以新带老”削减量; 本项目实施后全厂排放量; 排放增减量; 全厂总量控制建议值; 区域替代削减量. 废水量; 450800; 138976.2; 71879.6; 0; 210855.8; +71879.6; 210855.8; 0. CODCr; 22.540; 6.949; 3.594; 0; 10.543; +3.594; 10.543; 0. NH3-N; 2.250; 0.695; 0.359; 0; 1.054; +0.359; 1.054; 0. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期环境空气保护措施 施工期主要大气污染源为施工扬尘、作业机械及运输车辆排放的尾气和装修废气。施工扬尘主要为来自场地整理、打桩、挖土、材料运输、装卸等过程；作业机械及运输车辆排放的尾气，主要来源于施工期间使用的燃油机械设备，且一般采用轻柴油作为动力，使用柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等作业时会产生一定量的废气，其中主要污染物为CO、非甲烷总烃及NOx；装修废气主要指油漆废气和装修材料废气，主要含有甲醛等污染物。 为尽可能减少扬尘对本项目建设区域周围大气环境的污染程度，针对施工期扬尘的问题，项目在施工期拟采取如下控制措施： ①在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于2.5m高的围挡，并做到坚固美观。 ②在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%~75%，大大减少了其对环境的影响。 ③对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；车辆行驶路线应首选沿河路，尽量避开居民区和学校。 ④尽量使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业。 ⑤在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。 ⑥对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 ⑦按照《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号），落实做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 ⑧装修废气产生量跟选用装修材料的种类、品质有关。为减少装修材料排放废气污染物对住户的影响,建议装修过程中尽可能选用符合国家标准的室内装饰和装修材料，同时装修后最好请资质单位检测合格后再使用，使用后还应保持室内的空气流通。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘、作业机械及运输车辆排放的尾气和装修废气对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、施工期水环境保护措施 施工期废水主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。施工期场地内不设食堂。本项目施工人员高峰期按120人计、平均按70人计，生活用水量按100升/人·日，产污系数按90%计算，则高峰期生活污水产生量为10.8t/d、平均产生量为6.3t/d；本项目施工期约24个月(以720天计)，则整个施工期生活污水产生量为4536t。生活污水一般水质为CODCr300mg/L、NH3-N 35mg/L，则整个施工期主要水污染物产生量约为CODCr1.361t、NH3-N 0.159t。 本项目使用商业成品混凝土，不涉及混凝土废水，施工废水主要为混凝土保养水、地面冲洗水和设备冲洗水，一般施工条件下以每平米建筑面积总用水量0.8t估算，废水产生量按用水量的20%估算，施工废水经临时沉淀池沉淀澄清处理后大部分回用，少量废水达标纳入市政污水管网，回用率以80%计，本项目总建筑面积约33856m2，则整个施工期施工污水排放量约1083.4t。 本项目针对施工废水拟采取以下措施： （1）施工场地内设置临时厕所、化粪池等设施需注意远离河道，并采取严格的防渗防漏措施。施工人员生活污水经临时化粪池处理后通过临时排污管排入北侧阳光路市政污水管网。 （2）施工废水经隔油沉淀后大部分回用，小部分纳入市政污水管网。 通过采取上述措施，项目对地表水的影响可以忽略。 3、施工期声环境保护措施 不同施工阶段，使用不同的施工机械设备，因而产生不同施工阶段噪声，施工期噪声主要来自不同施工阶段所使用的不同施工机械的非连续性作业噪声。根据本项目特点，建设期主要施工机械设备的噪声源强见表4-1，物料运输车辆类 型及其声级值见表4-2。 表4-1 施工期噪声源强度表 施工阶段; 声源; 声源强度dB(A); 施工阶段; 声源; 声源强度dB(A). 土石方阶段; 挖土机; 75~95; 装修、安装阶段; 电钻; 100~105. 冲击机; 80~95; 电锤; 100~105. 空压机; 75~85; 手工钻; 100~105. 打桩机; 95~105; 无齿锯; 85~105. 卷扬机; 90~105; 多功能木工刨; 90~100. 压缩机; 75~85; 混凝土搅拌机（沙浆混合用）; 100~110. 推土机; 75~85. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90~100; 云石机; 100~110. 振捣器; 100~105; 角向磨光机; 100~115. 电锯; 100~105; /; /. 电焊机; 90~95; /; /. 空压机; 75~85; /; /. 表4-2 交通运输车辆噪声 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度dB(A). 土方阶段; 弃土外运; 大型载重车; 84~89. 底板与结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80~85. 装修阶段; 各种装修材料必备设备; 轻型载重卡车; 75~80. 5吨自卸汽车; 86. 注：当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，叠加后的噪声增加3~8 dB(A)，一般不会超过10 dB(A)。 要求施工单位采取如下噪声污染防治措施： （1）合理安排施工时间 制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在白天，禁止在夜间施工，因特殊原因确需夜间施工的应提前向当地环保分局等部门申请夜间施工许可，并接受其依法监督。 （2）合理布局施工场地 施工场地周围建设围墙，设置单独出入口； 避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高。 （3）降低设备声级 设备选型上尽量采用低噪声设备；固定机械设备与挖土、运土机械，可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级；暂不使用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应降低车速，禁止鸣笛，运输车辆行驶路线应避绕周边环境敏感点。 （4）建立临时声屏障 施工场地四周建设施工围墙，高度2m以上。对于位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量放入操作间，不能入棚的，可适当建立声屏障。 在采取以上措施后，施工设备噪声可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准限值。随着施工期的结束，施工期产生的环境影响也将消失。 对施工场地噪声影响除采取以上降噪措施外，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制外，还应与周边建立良好的关系，在作业前予以通知，求得大家的理解。 4、施工期固废防治措施 根据现场调查，拟建项目施工期挖土全部用作填方。填方集中堆放，并及时回填，不能及时回填土石方应进行遮盖，同时四周设置排水沟。工程建设完成后及时用至绿化回填，最大程度的缩短堆存时间，减少水土流失。施工期的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和固体废弃物。施工人员生活垃圾经场地内垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理。拟建项目固体废物进行收集后对环境的影响较小。 建设单位应采取以下防治措施： （1）场地内设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理，禁止乱堆乱放。 （2）回填土集中堆放，并用塑料布覆盖。四周设置排水沟，避免雨水冲刷造成水土流失。 （3）施工完成后，表土及时用于场地绿化回填。在落实上述防治措施的前提下，本项目施工期产生的固废不会对周围的产生不利的影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目营运期废气主要包括食堂油烟废气、汽车尾气和污水处理站废气。 （1）废气污染源源强汇总 对照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见表4-3。 表4-3 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染物; 污染源; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间h. 核算 方法; 废气产生量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生量 (kg/h); 工艺; 效率 %; 核算 方法; 废气排放量(m3/h); 排放 浓度 (mg/m3); 排放量 (kg/h). 污水处理站; 污水处理设施; NH3; 有组织; 产污系数法; 3000; 11.950; 0.038; 水喷淋+紫外线消毒+碱喷淋; 95; 排污系数法; 3000; 0.598; 0.002; 8760. H2S; 0.034; 0.0001; 0.002; 4.88×10-6. NH3; 无组织; 产污系数法; /; /; 1.89 ×10-3; /; /; 排污系数法; /; /; 1.89 ×10-3; 8760. H2S; /; /; 5.15 ×10-6; /; /; /; /; 5.15×10-6; 8760. 食堂; 油烟机; 油烟废气; 有组织; 产污系数法; 24000; 3.333; 0.080; 油烟净化; 85; 排污系数法; 24000; 0.500; 0.012; 2190. 地下 车库; 机械排烟兼排风系统; CO; 有组织; 产污系数法; 576000; 4.3; 2.477; /; /; 排污系数法; 576000; 4.3; 2.477; 8760. HC; 0.295; 0.170; /; /; 0.295; 0.170. NOX; 0.094; 0.054; /; /; 0.094; 0.054. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）废气污染源源强核算过程 本项目营运期废气主要包括食堂油烟废气、汽车尾气和污水处理站废气。 ①污水处理站废气 本项目依托院内现有污水处理设施，该污水处理站位于院区西北角，污水处理站设计规模1500m3/d，一次性建成且采用地埋式，将各构筑物内的废气统一收集，采用“水喷淋+紫外消毒+碱液吸收法”联用处理，污染物排放源强按照污水处理池的池面积进行核算，所以污水处理站NH3、H2S废气产生量、产生速率及排放量、排放情况原有项目情况已分析，且原有项目源强已包含本项目的量，具体产生排放情况见表2-17。 本项目医疗废水处理会产生少量的NH3、H2S等恶臭废气。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标。其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准，目前我国只规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的场界浓度限值，即GB14554-93《恶臭污染物排放标准》。 北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法（见表4-4），该分级法以感受器——嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。 表4-4 恶臭6级分级法 恶臭强度级; 特征. 0; 未闻到有任何气味，无任何反应. 1; 勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓. 2; 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感. 4; 有很强的气味，而且很反感，想离开. 5; 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑. 本项目医疗废水依托院内现有污水站进行处理，处理工艺采用“调节+混凝沉淀+接触氧化+次氯酸钠消毒”，预计污水处理站恶臭等级在2级左右。现有项目污水处理设施采取一体化设计，各构筑物均密闭设计，用引风机将产生的污水站废气抽出，经“水喷淋+紫外消毒+碱喷淋”处理后通过排气筒高空排放。 建议医院加强院区内绿化，选择抗污染能力强、吸收有害气体能力强的树种，如槐树、泡桐等。在此基础上，预计水处理站及院区周边基本感觉不到气味，恶臭等级在0~1级。 ②汽车尾气 汽车尾气主要是指汽车进出项目内停车场时，汽车怠速及慢速（<5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，主要污染因子为CO、HC、NOX等，其排放量与车型（一般为小型车，如轿车和小面包车等）、车况和车辆数等有关，还与汽车行驶状况有关。因此，可按运行时间和车流量计算车库汽车尾气的排放源强。 根据规划，本项目共设计机动车位280个，均为地下车库停车位。地下车库设置机械排风系统，地下车库废气主要由机械排风装置抽吸后，通过独立排风竖井引至急救中心楼楼顶高空排放。 a、汽车废气污染源强 废气排放量按下式计算： D=QT(k+1)A1.29 式中：D——废气排放量，m3/h； Q——汽车车流量，v/h； T——车辆在车库运行的时间，min； K——空燃比； A——燃油耗量，kg/min。 污染物排放量按下式计算： G=DCf 式中：G——污染物排放量，kg/h； C——污染物排放浓度，容积比，ppm； f——容积与质量换算系数。 b、汽车废气排放源的有关参数 i、源排放工况 地下汽车库汽车尾气为周围环境的影响与其运行工况直接相关，一般分为三种。第一种为满负荷状况，此状况反映满负荷泊车时对环境的影响，此时车库内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短；第二种为高峰时段车库及道路车辆的污染源排放情况；第三种情况为白天平均车流量时车库及道路车辆的污染源排放情况。 本次评价将对第二种情况即高峰状况下的车库废气污染物排放对环境的影响进行分析。 ii、车流量 根据规划，本项目共设置地下车库停车位280个。一般情况下，项目进出车库的车辆集中在白天营运时间段，晚上相对较少，同时车辆进出具有随机性，即单位时间内进出车辆数不定。根据对同类项目停车库（场）的类比调查，每天进、出车库的车辆数，评价车流量(v/h）以总车位数的60%计，高峰车流量(v/h）以总车位数的60%计，日进出地下车库车流量以地下车库停车位的3倍计，地下车库日开放时间为24h，每年为365天。 iii、泊车时间 进出地下停车库车辆运行情况为车速小于5km/h。根据地下停车库运行情况，即等候、停泊位、发动、停车等因素，确定平均每辆车在地下停车库的运行时间为2min。平均运行时间和车流情况见表4-5。 表4-5 平均运行时间和车流情况表 停车位; 车位（个）; 平均行车时间（min）; 车流. 高峰期（v/h）; 日车流（v/h）. 地下; 280; 2; 168; 840. iv、汽车耗油量 汽车耗油量与汽车状态有关，根据统计资料及类比调查，车辆进出车库（车速小于5km/h）平均耗油量为0.013kg/min。 v、空燃比 汽车废气排放量与汽车耗油量及汽车行驶状况有关，另外，在相同耗油量的情况下，汽车尾气污染物排放量还与空燃比有关。空燃比指汽车发动机工作时，空气与燃油的体积比。当空燃比较大时(>14.5)，燃油完全燃烧，产生CO2和HO；当空燃比较低时(<14.5)，燃油不充分燃烧，将产生CO、HC和NOX等污染物。据调查，当汽车进出停车库时，平均空燃比约12。 vi、废气污染物 汽车尾气中CO、HC和NO2浓度随汽车行驶状况不同而有较大差别，根据汽车尾气监测数据统计及有关资料，汽车在怠速与正常行驶时所排放的各污染物浓度见表4-6。 表4-6 汽车废气中各污染物浓度（容积比） 污染物; 单位; 怠速; 正常行驶. CO; %; 4.5; 2. HC; ppm; 1200; 400. NOX; ppm; 600; 1000. vii、容积与质量换算系数 f=M/22.4 式中：f——容积与质量换算系数； M——污染物的分子量，CO=28，HC(以正戊烷计)=72，NOX=46。 c、源强计算结果 根据《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98）中规定：地下汽车库宜设置独立的送风、排风系统。其风量应按允许的废气标准量计算，且换气次数每小时不应小于6次，其排风机宜选用变速风机。 由以上公式计算出本项目地下车库废气排放情况，见表4-7。 表4-7 地下停车库内汽车尾气排放情况汇总 停车位; 污染物; 高峰期（kg/h）; 日车流（kg/d）; 年排放量（t/a）; 备注. 地下停车位; CO; 2.476; 12.380; 4.519; 机械排风，沿建筑内竖井通至急救中心楼顶高空排放. HC; 0.170; 0.848; 0.309. NOx; 0.054; 0.271; 0.099. 本项目地下汽车库设置机械排烟兼排风的系统，由汽车坡道自然补风，内区设置机械补风，通风系统兼做消防排烟系统。地下车库设置一氧化碳浓度检测系统，根据室内CO气体浓度自动控制风机运行。根据设计说明，本项目地下二层为停车库，地下停车库区域总面积约11201m2，高度为4m，每层各设3个汽车库防火分区，每个防火分区至少划分为两个防烟分区，每个防烟分区均设置排烟井，停车场排风（烟）按换气次数6次/时计算，地下汽车库废气通过多个排烟井（约12个）引至楼顶高空排放。根据设计图纸，地下车库设置机械排风系统，地下停车库区域排风量按6次/小时换气次数设计，地下停车库区域总排风量为57.6万m3/h，故车库内高峰期CO浓度为4.3mg/m3，NOX浓度为0.094mg/m3，HC浓度为0.295mg/m3。 ③食堂油烟废气 本项目依托院区现有食堂，采用天然气作为燃料，新增劳动定员350人，新增住院床位约400张，新增食堂就餐人数以800人/天计，食用油消耗量为20g/人·天、每日烹饪时间6h、烹饪过程中油的挥发量约占总用油量的3%计，则油烟产生量为0.48kg/d(0.175t/a)。本项目餐饮规模为大型，食堂油烟废气采用油烟机收集处理后引至屋顶排放，风机风量为24000m3/h，净化效率按85%计，油烟废气经油烟净化器处理后，油烟排放量约为0.072kg/d(0.026t/a)，排放油烟浓度为0.5mg/Nm3。 本项目与现有项目共用一个食堂，油烟废气经油烟高效静电除油净化器处理后通过同一个排放口排放。现有项目有组织油烟排放量为0.059t/a，排放速率为0.027kg/h；本项目有组织油烟排放量为0.026t/a，排放速率为0.012kg/h。综上，本项目实施后油烟排放的浓度为1.625mg/m3。能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB1843-2001）中小于2.0 mg/m3的标准要求。 3、废气污染源源强汇总 项目排放的废气污染源源强汇总见表4-8。 表4-8 废气污染源强汇总 序号; 污染因子; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 削减量（t/a）. 有组织; 无组织; 合计. 1; 污水处理站废气; NH3; 330.5kg/a; 15.7 kg/a; 16.5 kg/a; 32.2 kg/a; 298.3kg/a. 2; H2S; 0.9 kg/a; 0.04 kg/a; 0.05 kg/a; 0.09 kg/a; 0.81 kg/a. 3; 汽车尾气; CO; 4.519; 4.519; /; 4.519; /. 4; HC; 0.309; 0.309; /; 0.309; /. 5; NOX; 0.099; 0.099; /; 0.099; /. 6; 食堂废气; 油烟; 0.175; 0.026; /; 0.026; 0.149. 4、非正常情况污染源 污染源非正常排放量核算表见表4-9。 表4-9 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常 原因; 污染物; 非正常排放浓度(mg/m3); 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 非正常 排放量 （kg/a）; 应对措施. 1; DA001 排气筒; 废气治理设施未定期保养、失效; NH3; 11.95; 0.038; 1h; 1次; 0.038; 立即停止操作，通知相关单位对废气处理设施进行维修保养. 2; H2S; 0.034; 0.0001; 1h; 1次; 0.0001. 5、本项目排放口基本情况见表4-10。 表4-10 排放口基本情况（点源） 编 号; 名 称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/(m/s); 烟气 温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率 /(kg/h). X; Y; NH3; H2S. 1; DA001排气筒; 120.905081; 30.826197; 3; 15; 0.3; 11.80; 20; 8760; 正常; 0.002; 4.88×10-6. （3）废气主要产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施 结合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目废气主要产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施一览见表4-11。 表4-11 废气主要产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施一览表 污染物产生设施; 废气产污 环节; 污染物种类; 排放形式; 污染治理设施名称; 排放口类型; 是否为可行技术. 污水处理站; 污水处理、污泥干化和排放废气; 氨、硫化氢、臭气浓度; 有组织; 水喷淋+紫外线消毒+碱喷淋; 一般排放口; 是. 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气; 无组织; 加盖密封; /; 是. （4）达标排放分析 根据前述分析，经采取相应废气治理措施后，本项目有组织废气排放源污染物排放达标情况见表4-12。 表4-12 有组织废气排放达标情况表 污染源; 污染物; 排放情况; 执行标准; 标准限值; 达标分析. 污水处理站废气; NH3; 0.002 kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的相应标准; 4.9 kg/h; 达标. H2S; 4.88×10-6 kg/h; 0.33 kg/h; 达标. 食堂油烟废气; 油烟废气; 0.5mg/m3; 《饮食业油烟排放标准（试行)》(GB18483-2001)中的大型规模标准; 2mg/m3; 达标. 汽车尾气; CO; 2.477kg/h; 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》(GBZ2.1——2019)中的相应标准; 580kg/h; 达标. HC; 0.170 kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求; 100kg/h; 达标. NOX; 0.054kg/h; 7.5 kg/h; 达标. 由表4-11可知，本项目食堂油烟废气经收集治理后，其有组织排放浓度可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准。污水处理站废气有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的相应标准。汽车尾气HC、NOx的排放速率均可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求，CO排放速率能达到《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》(GBZ2.1——2019)中的相应标准。因此，本项目废气均可做到达标排放。 （5）自行监测要求 结合项目情况、根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的相关规定，本项目营运期废气监测计划见表4-13、表4-14。 表4-13 有组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 污水处理站废气排放口 （DA001）; NH3; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表2中的相应标准. H2S. 臭气浓度. 表4-14 无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 污水处理站周边; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的相关规定浓度. （6）影响分析 综上所述，本项目废气采取了有效收集治理措施，各类废气经收集治理后分别通过排气筒高空排放，均能达到相应排放标准要求，排放源强相对较低。预计本项目建成后不会降低周边大气环境质量，不会对周边居民、学校造成不利影响。 2、废水 （1）源强核算 根据建设单位提供的资料，医院检验科主要从事血、尿、便的采样和常规化检测，化验室在检验和制作化学清洗剂时会产生检验废水（不含重金属）；口腔科在从事牙齿、牙周等治疗中，会产生口腔科废水（不含重金属）；放射科DR和CT设备拍片后通过数码设备打印胶片，不使用显影剂冲洗胶片，无显影废液产生。因此本项目检验科废水和口腔科废水等医疗废水直接排入院内现有污水处理设施。本项目营运期用水主要可分为病房用水、医疗用水、医院职工生活用水、食堂用水、绿化及道路冲洗用水和不可预见用水等。 病房用水。根据《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)：每病床（病房设浴室、卫生间、盥洗）用水定额为250~400L/床·天，本项目取300L/床·天。本项目床位共设置400张，医院运营时间为365天/年，则病房用水量为120t/d (43800t/a)。 医疗用水。本项目营运后，预计门急诊量可达900人次/天，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），用水定额为每病人每次10~15L，本项目取12L，则医疗废水水量为10.8t/d（3942t/a）。 医务人员及后勤人员用水。本项目劳动定员350人，其中医务人员300人，后勤人员50人。根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），医务人员用水定额为每人每班150~250L，本项目取200L，后勤人员用水定额为每人每班80~100L，本项目取100L，考虑医院职工的轮休排班制度，每日在职人数按总职工人数的80%计，则全员职工用水量为52t/d（18980t/a）。 食堂用水。本项目实施后，预计新增食堂就餐人数为800人次/天。根据《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)，食堂用水定额为20~25L/人次·天，本项目取20L人次·天，则医院食堂用水量为16t/d (5840t/a)。 绿化用水。项目绿化用水按2L/m2·d计，本项目绿化面积约2400m2，全年灌溉以100天计，则绿化用水量为480t/a。 不可预见用水。不可预见用水水量按以上总用水量的10%计，则本项目不可预见用水量约为7304.2t/a。 污水排放量汇总 项目建成投入使用后的总用水量按90%的排放率计算后得到污水排放量。则本项目用水量及排水量汇总结果见表4-15。 表4-15 本项目废水产生量估算表 序号; 用水类别; 用水定额; 规模; 用水量（t/a）; 废水量（t/a）. 1; 病房用水; 300L/床•d; 400床; 43800; 39420. 2; 医疗用水; 12L/人次; 900人次/d; 3942; 3547.8. 3; 医务人员; 200L/人•班; 300人; 17520; 15768. 4; 后勤人员; 100L/人•班; 50人; 1460; 1314. 5; 食堂用水; 20L/人次•d; 800人次/d; 5840; 5256. 6; 绿化用水; 2L/m2•d; 2400m2，100d; 480; 0. 7; 不可预见水量; 用水量的10%; /; 7304.2; 6573.8. 8; 合计; /; /; 80346.2; 71879.6. 由上表可知，本项目废水总产生量为71879.6t/a。本评价保守考虑，参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1中最大浓度限值确定本项目废水污染物浓度，项目废水主要污染物浓度为CODCr300mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N50mg/L、SS120mg/L、粪大肠菌群数3.0×108MPN/L。本项目废水处理设施依托现有污水处理站，污水处理站设计处理水量为1500m3/d，现有项目废水产生量为380t/d，本项目实施后废水产生量为197 t/d，因此污水处理站能够完全容纳本项目的新增废水量。污水处理站采用地埋式废水处理设施，采用预处理+接触氧化+接触消毒的废水处理工艺，废水经调节、混凝沉淀后进入接触消毒池，通过投加次氯酸钠溶液进行消毒，据表2-18可知，废水经污水处理站处理后可达标排放。 本项目生活污水经化粪池处理，食堂废水经隔油池预处理后汇同医疗废水一并进入现有污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准后纳入市政污水管网，再由嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排海。本项目废水产生及排放情况详见表4-16。 表4-16 本项目废水产生及排放情况估算 类别; 污染物; 污染物 产生量 （t/a）; 污染物排放量. 纳管; 排入环境. 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 医疗废水和生活污水; 废水量; 71879.6; /; 71879.6; /; 71879.6. CODCr; 21.563; 250; 17.970; 50; 3.594. BOD5; 10.781; 100; 7.188; 10; 0.719. NH3-N; 3.594; 45; 3.235; 5; 0.359. SS; 8.626; 60; 4.313; 10; 0.719. 粪大肠菌群数; 2.156 ×1016 MPN/a; 5000 MPN/L; 3.594 ×1013 MPN/a; 1000 MPN/L; 7.188 ×1010 MPN/a. 根据上述分析，本项目废水污染源强核算结果及相关参数见表4-17。 表4-17 废水污染物源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理 措施; 污染物排放; 年排放时间h. 核算方法; 废水产生量m3/h; 产生浓度mg/L; 产生量 kg/h; 工艺; 效率; 核算方法; 废水排放量m3/h; 排放浓度mg/L*; 排放量 kg/h. 综合废水; /; 医疗废水和生活污水; CODCr; 产污系数法; 8.2; 300; 2.460; 预处理+接触氧化+接触消毒; /; 产污系数法; 8.2; 250; 2.050; 8760. BOD5; 150; 1.230; 100; 0.82. NH3-N; 50; 0.410; 45; 0.369. SS; 120; 0.984; 60; 0.492. 粪大肠菌群数; 3.0× 108 MPN/L; 2.46 ×1015 MPN/L; 5000 MPN/L; 4.1 ×1010 MPN/L. 注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。 本项目污水处理站废水污染源源强核算结果及相关参数见表4-18。 表4-18 污水处理站废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 进入厂区综合污水处理厂污染物情况; 治理措施; 污染物排放; 年排放时间h. 产生废水量(m3/h); 产生 浓度(mg/L); 产生量 (kg/h); 工艺; 综合处理效率/%; 核算 方法; 排放废水量(m3/h); 排放 浓度 (mg/L); 排放量 (kg/h). 嘉兴市污水处理厂; CODCr; 8.2; 250; 2.050; 沉淀+生化等; /; 排污系数法; 8.2; 50; 0.410; 8760. BOD5; 100; 0.82; 10; 0.082. NH3-N; 45; 0.369; 5; 0.041. SS; 60; 0.492; 10; 0.082. 粪大肠菌群数; 5000 MPN/L; 4.1 ×1010 MPN/L; 1000 MPN/L; 8.2 ×109 MPN/a. 注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。 废水排放口基本情况见表4-19，废水污染物排放情况执行标准见表4-20。 表4-19 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度/°; 纬度/°; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW 001; 120.905140; 30.826307; 7.18; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 24h; 嘉兴市联合污水处理厂; CODCr; 50. BOD5; 10. NH3-N; 5. SS; 10. 粪大肠菌群数; 1000 MPN/L. 表4-20 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 1; DW001; CODCr; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准; 250(mg/L). BOD5; 100(mg/L). NH3-N; 45(mg/L). SS; 60(mg/L). 粪大肠菌 群数; 5000 MPN/L. 废水污染源强核算结果见表4-21。 表4-21 废水污染物排放信息表（扩建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 新增日排放量/（t/d）; 全厂日排放量/（t/d）; 新增年排放量/（t/a）; 全厂年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODCr; 250; 0.049; 0.144; 17.970; 52.71. BOD5; 100; 0.0196; 0.0578; 7.188; 21.086. NH3-N; 45; 0.0089; 0.026; 3.235; 9.489. SS; 60; 0.0118; 0.0347; 4.313; 12.652. 粪大肠菌群数; 5000 MPN/L; 9.85×1010 MPN/d; 28.88×1010 MPN/d; 3.594×1013 MPN/a; 10.543×1013 MPN/a. 全厂排放口合计; CODCr; 52.71. BOD5; 21.086. NH3-N; 9.489. SS; 12.652. 粪大肠菌群数; 10.543×1013 MPN/a. （3）污水类别、污染物种类及污染防治措施 结合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ971-2018），本项目污水类别、污染物种类及污染防治措施一览见表4-22。 表4-22 污水类别、污染物及污染治理设施信息表 污水来源; 污水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放口 类型; 污染治理设施名称; 是否为可行性技术. 门诊、病房、手术室、口腔科、检验科; 医疗污水; pH值、CODCr、NH3-N、BOD5、SS、粪大肠菌群数、动植物油、石油类、总氰化物、总余氯、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度; 进入城镇污水处理厂; 主要排 放口; 综合污水处理站; 是. （4）达标排放情况 根据医院验收监测报告《嘉善县第一人民医院二期工程建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2020年12月）可知，项目废水经现有污水处理站处理后各污染物排放平均浓度为CODCr105mg/L、BOD544mg/L、NH3-N33mg/L、SS31mg/L、粪大肠菌群数3.25×103MPN/L，因此项目废水可做到达标排放，并且本项目废水产生量为197t/d，污水处理站设计处理能力为1500 t/d，完全可容纳本项目产生的废水量，因此依托现有污水处理设施可行。 （5）依托集中污水处理设施的环境可行性评价 项目所在厂区实施清污分流、雨污分流。依托现有工程雨污管网，污水管网已铺设，具备纳管条件。 嘉兴市污水处理一期工程处理规模30万m3/d，主体工艺为二级处理（氧化沟）工艺，其工艺流程见图4-1。嘉兴市污水处理二期工程处理规模30万m3/d，主体工艺为厌氧酸化水解+A2/O鼓风延时曝气生物脱氮除磷工艺，具体工艺流程见图4-2。嘉兴市联合污水处理厂从2015年9月开始进行提标改造工程（提标到GB18918-2002一级A标准），至2018年8月技改完工。 图4-1 污水处理厂一期工程工艺流程图 图4-2 污水处理厂二期工程工艺流程图 根据2020年浙江省重点排污单位监督性监测数据，嘉兴市联合污水处理有限责任公司总排口出水水质情况汇总见下表4-23。 表4-23 嘉兴市联合污水处理有限责任公司出水水质情况一览表单位：mg/L，pH除外 指标; 2月 19日; 4月 15日; 7月 28日; 10月 28日; 标准限值; 达标情况. pH; 7.07; 7.52; 7.48; 7.22; 6-9; 达标. NH3-N; 0.289; 0.39; 0.952; 0.732; 5; 达标. CODCr; 20; 29; 19; 34; 50; 达标. 石油类; ﹤0.06; 0.12; 0.13; 0.12; 1; 达标. BOD5; 3.9; 5.7; 3.8; 6.7; 10; 达标. SS; 6; 9; 10; 8; 10; 达标. 总氮; 7.99; 10.9; 9.16; 11.7; 15; 达标. 总磷; 0.073; 0.111; 0.1; 0.101; 0.5; 达标. 本项目所排的废水主要为医疗废水和生活污水，共计为71879.6t/a（197t/d），目前嘉兴市联合污水处理厂接纳的废水量还未达到设计规模，还有余量，设计接纳废水《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准。本项目废水排放量平均为197t/d，各污染物浓度均能满足纳管要求，污水量相对嘉兴市联合污水处理厂的处理能力60万m3/d的处理能力来说很小，因此完全在嘉兴市联合污水处理厂的处理能力之内，不会对其造成冲击，不会造成不利影响。 综上所述，本项目建成后生活污水经化粪池处理，食堂废水经隔油池预处理后汇同医疗废水一并进入污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准后纳入市政污水管网，再由嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排海，不向周围水体排放，因此对周围地表水环境影响较小。 （3）监测要求 结合项目情况，《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目废水排放口监测计划见表4-24。 表4-24 废水排放口监测计划表 序号; 排放口 编号; 污染物名称; 监测 设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; 流量; 自动 监测; /; /; /. pH; 自动 监测; /; /; /. CODCr; 手工; 3个瞬时样; 1次/周; 重铬酸钾法. NH3-N; 手工; 1次/周; 水杨酸分光光度法. SS; 手工; 1次/周; 重量法. 粪大肠菌群数; 手工; 1次/月; 多管发酵法. BOD5; 手工; 1次/季度; 稀释与接种法. 石油类; 手工; 1次/季度; 红外分光光度法. 动植物油; 手工; 1次/季度; 红外分光光度法. 阴离子表面活性剂; 手工; 1次/季度; 流动注射-亚基基蓝分光光度法. 2; 接触池 出口; 总余氯; 自动 监测; /; /; /. 3、噪声 （1）噪声源强 本项目营运期噪声源主要为风机房、水泵房、配电房、分体空调室外机等设备运行噪声，及病人、医生活动噪声等，噪声值在50～90dB（A）之间。 本项目噪声污染源源强核算结果见表4-25。 表4-25 噪声污染源源强核算结果表 单位：dB（A） 噪声源; 声源类型; 噪声源强; 持续时间 /h. 核算方法; 噪声值. 配电房（地下室）; 频发; 类比法; 70; 8760. 水泵房（地下室）; 频发; 类比法; 90; 8760. 风机房（地下室）; 频发; 类比法; 85; 8760. 污水站设备（水泵、风机）; 频发; 类比法; 90; 8760. 分体式空调; 频发; 类比法; 70; 8760. 中央空调室外机组; 频发; 类比法; 80; 8760. 小型车辆行驶; 怠速行驶; 频发; 类比法; 60; 8760. 正常行驶; 频发; 类比法; 70; 8760. 鸣笛; 频发; 类比法; 85; 8760. 病人、医生活动噪声; 频发; 类比法; 60; 8760. （2）噪声预测 本次评价噪声预测采用环安科技在线模型计算平台的环安噪声环境影响评价系统，该系统是根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）构建，基于GIS的三维噪声影响评价系统。软件综合考虑预测区域内所有声源、遮蔽物、气象要素等在声传播过程的综合效应，最终给出符合导则的计算结果。平台支持点声源、线声源、面声源及室内声源预测模型的建立，并自动考虑多源的叠加影响，用于工业建设项目的噪声预测评价。对于非连续发声及源强不稳定的工业声源，平台也提供了相应的预测模型。 （3）预测结果 根据预测模式计算场界噪声的贡献值，预测结果见表4-26。 表4-26 场界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 项目; 东场界; 南场界; 西场界; 北场界. 贡献值; 38.4; 14.54; 36.31; 51.02. 背景值; 昼间; 57; 46; 52.5; 57. 夜间; 48; 40.5; 47.5; 48.5. 预测值; 昼间; 57.06; 46; 52.6; 57.98. 夜间; 48.45; 40.51; 47.82; 52.95. 评价标准; 昼间; 70; 55; 70; 70. 夜间; 55; 45; 55; 55. 超标值; 昼间; 0; 0; 0; 0. 夜间; 0; 0; 0; 0. 注*：背景值来源于《嘉善县第一人民医院二期工程建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2020年12月）中医院场界四周的昼夜噪声监测数据（监测报告编号：首信检字第20Y12008号），并取平均值作为本项目噪声背景值。 ③达标分析 根据上述预测结果，本项目南侧场界昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的1类标准（昼间55dB（A），夜间45dB（A）），东、西、北侧场界昼夜噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类标准（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））。 为了确保本项目场界噪声稳定达标，本环评建议建设单位采用如下治理措施：对风机、空调、水泵等设备采取隔声减震消声等措施；提高地面、墙体、门窗的隔声效果；加强管理，减少入院产生的社会活动性噪声，维持良好的就医秩序，禁止大声喧哗。 本项目场界外周边50米范围内无声环境保护目标，居民等敏感点距离较远；因此，本项目不会产生噪声扰民现象。 ④监测要求 结合项目情况、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目营运期场界噪声监测计划见表4-27。 表4-27 营运期场界噪声监测计划表 监测点位; 监测时间; 监测频次; 执行排放标准. 场界; 昼夜; 1次/季度; 东、西、北侧场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类标准，南、侧场界噪声执行GB 12348-2008中的1类标准. 4、固体废物 （1）产生情况及处置去向 本项目营运期固体废弃物种类主要有医疗废物、污水站污泥、废紫外灯管、未被污染的一次性塑料输液袋（瓶）、废包装材料和生活垃圾等。 ①医疗废物 医疗废物产生量根据《第一次全国污染源普查—城镇生活源产排污系数手册》（第二次全国污染源普查无医疗废物产生系数）进行核算，公式如下： Gw=GjN×365÷1000 式中： N—医院床位数； Gw—医院年医疗废物产生量，吨/年； Gj—医疗废物产生量校核或校核系数，单位：千克/床位·天。 根据《第一次全国污染源普查─城镇生活源产排污系数手册》第四册医院污染物产生、排放系数中的规定：本项目位于浙江省，区域划分为二区；项目医院为中型医院（床位数为101-500床），因此医疗废物产生量核算系数选取0.53kg/床·日。经计算，本项目医疗废物产生量约为77.38t/a。 根据废物的来源（卫医发[2003]287号），医疗废物一般可分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物等，详见表4-28。 表4-28 医疗废物分类名录 类别; 特征; 常见组分或者废物名称. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。; 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： ——棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； ——次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； ——废弃的被服； —其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。. 2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。. 3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。. 4、各种废弃的医学标本。. 5、废弃的血液、血清。. 6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。; 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织器官等。. 2、医学实验动物的组织、尸体。. 3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。; 1、医用针头、缝合针。. 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。. 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓶等。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。; 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。. 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括： ——致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等； ——可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；. 3、废弃的疫苗、血液制品等。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。; 1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂。. 2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。. 3、废弃的汞血压计、汞温度计。. 类比现有项目各类医疗废物比例，本项目医疗性废物及其产生量如下： 感染性废物：主要有被病人血液、体液、排泄物污染的物品，使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械，废弃的医学标本，另外还有少量废弃的血液、血清和医疗标本等，产生量约为46.84t/a。 损伤性废物：主要由医用针头、缝合针，各类医用锐器（包括解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等)，载玻片、玻璃试管等，产生量约为19.75t/a。 病理性废物：主要有手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等，产生量约为4.27t/a。 化学性废物：主要有废弃的化学试剂，废弃的化学消毒剂，废弃的汞血压计、汞温度计等，产生量约为3.56t/a。 药物性废物：主要有废弃的一般性药品，废弃的疫苗、血液制品等，产生量约为2.96t/a。 ②污泥 本项目综合医疗废水经院内现有污水处理站预处理达标后纳管排放，本项目年废水排放量为71879.6t/a，根据现有项目污泥产生量可知，每吨废水产生0.144kg污泥，则本项目污泥产生量约为10.344t/a。 ③废紫外灯管 本项目污水处理站废气采用紫外线消毒，会有废紫外灯管产生。根据建设单位提供的资料，设备中紫外灯管一般使用寿命9000-12000小时，每3个月更换一次，每次更换75根，每根灯管重约230g，则废紫外灯管产生量为0.069t/a。 ④未被污染的一次性塑料输液袋（瓶） 本项目产生的未被污染的一次性塑料输液袋（瓶），类比现有项目产生情况，产生量约为20t/a。 ⑤废包装材料 本项目实施后，产生纸箱、塑料袋等包装材料，类比现有项目产生情况，产生量约为12t/a。 ⑥生活垃圾 本项目日在职人员按80%计（280人），生活垃圾按1kg/p·d计，则医院职工生活垃圾产生量为102.2t/a。项目实施后共设病床400床，门急诊病人约900人次/天，门急诊病人生活垃圾按平均每人每次0.2kg计，住院病人生活垃圾按平均每床每天2kg计，则病人生活垃圾产生量为357.7t/a。医院生活垃圾产生总量为459.9t/a。 固体废物分析情况汇总：综上，本项目固体废物情况汇总见表4-29，危险废物分析结果汇总见表4-30，固体废物污染源源强核算结果及相关参数见表4-31。 表4-29 固体废物情况汇总 单位：t/a 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 产生量. 1; 医疗废物; 感染性废物; 医疗、就诊; 固态/液态; 病人血液、体液、排泄物污染的物品等; 危险废物; 841-001-01; 46.84. 损伤性废物; 医用针头、缝合针等; 841-002-01; 19.75. 病理性废物; 废弃的人体组织、器官等; 841-003-01; 4.27. 化学性废物; 化学试剂; 841-004-01; 3.56. 药物性废物; 废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物; 841-005-01; 2.96. 2; 污泥; 污水处理; 半固; 污泥; 841-001-01; 10.344. 3; 废紫外灯管; 污水站废气处理; 固态; 紫外灯管; 900-023-29; 0.069. 4; 未被污染的一次性塑料输液袋（瓶）; 原料使用; 固态; 纸箱、塑料袋等; 一般固废; /; 20. 5; 废包装材料; 原料使用; 固态; 纸箱、塑料袋等; /; 12. 6; 生活垃圾; 员工及病人生活; 固态; 生活垃圾; /; 459.9. 表4-30 危险废物分析结果汇总 单位：t/a 序号; 危险废物 名称; 危险废物 类别; 产生量; 产生 工序; 形态; 主要成分、 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 感染性废物; 841-001-01; 46.84; 医疗 、 就诊; 固态; 病人血液、体液、排泄物污染的物品等; 每天; In; 加强管理，做好仓库暂存，并委托有资质单位处置. 损伤性废物; 841-002-01; 19.75; 医用针头、缝合针等; In. 病理性废物; 841-003-01; 4.27; 废弃的人体组织、器官等; In. 化学性废物; 841-004-01; 3.56; 化学试剂; T/C/I/R. 药物性废物; 841-005-01; 2.96; 废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物; T. 2; 污泥; 841-001-01; 10.344; 污水 处理; 半固; 污泥; 月; In. 3; 废紫外灯管; 900-023-29; 0.069; 污水站废气处理; 固态; 紫外灯管; 季度; T. 表4-31 固体废物污染源源强核算结果及相关参数 单位：t/a 固废名称; 产生工序; 固废属性; 产生情况; 处置措施. 核算方法; 产生量; 处置量; 最终去向. 感染性废物; 医疗、就诊; 危险废物841-001-01; 类比法; 46.84; 46.84; 委托嘉兴市海云紫伊环保有限公司处置. 损伤性废物; 危险废物841-002-01; 类比法; 19.75; 19.75. 病理性废物; 危险废物841-003-01; 类比法; 4.27; 4.27. 化学性废物; 危险废物841-004-01; 类比法; 3.56; 3.56. 药物性废物; 危险废物841-005-01; 类比法; 2.96; 2.96. 污泥; 污水处理; 危险废物841-001-01; 类比法; 10.344; 10.344; 委托嘉兴市月河环境服务有限公司处置. 废紫外灯管; 污水站废气处理; 危险废物 900-023-29; 类比法; 0.069; 0.069; 委托有资质单位处置. 未被污染的一次性塑料输液袋（瓶）; 原料使用; 一般固废; 类比法; 20; 20; 委托浙江嘉天禾环保科技有限公司处置. 废包装材料; 原料使用; 一般固废; 类比法; 12; 12; 收集后外卖综合利用. 生活垃圾; 员工及病人生活; 一般固废; 类比法; 459.9; 459.9; 由环卫部门统一清运. （2）处置方式评价 本项目固废处置方式评价见表4-32可知，本项目固废均能明确处置方式， 落实处置去向。 表4-32 固废处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 危险废物 代码; 预计产生量（t/a）; 利用处置方式; 是否符合 环保要求. 1; 感染性废物; 医疗、就诊; 危险废物; 841-001-01; 46.84; 委托嘉兴市海云紫伊环保有限公司处置; 符合. 2; 损伤性废物; 危险废物; 841-002-01; 19.75; 符合. 3; 病理性废物; 危险废物; 841-003-01; 4.27; 符合. 4; 化学性废物; 危险废物; 841-004-01; 3.56; 符合. 5; 药物性废物; 危险废物; 841-005-01; 2.96; 符合. 6; 污泥; 污水处理; 危险废物; 841-001-01; 10.344; 委托嘉兴市月河环境服务有限公司处置; 符合. 7; 废紫外灯管; 污水站废气处理; 危险废物; 900-023-29; 0.069; 委托有资质单位处置; 符合. 8; 未被污染的一次性塑料输液袋（瓶）; 原料使用; 一般固废; /; 20; 委托浙江嘉天禾环保科技有限公司处置; 符合. 9; 废包装材料; 原料使用; 一般固废; /; 12; 收集后外卖综合利用; 符合. 10; 生活垃圾; 员工及病人生活; 一般固废; /; 459.9; 环卫部门统一清运; 符合. （3）环境管理要求 1、固废贮存场所（设施）管理要求 本项目产生的危险废物主要为医疗废物，院区西北侧设有医疗废物暂存间，面积约40m2，其内设立专门的医疗废物专用暂时贮存箱。地面采用防渗混凝土浇筑，防渗系数保证符合标准要求，贮存（暂存）区域均为独立全封闭的区域，并且按照《危险废物贮存污染控制标准》和《医疗废物处理处置污染控制标准》中相关规定，做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。同时，要求医疗废物暂存间应设置严密的封闭措施，并设专职管理人员，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防盗和预防儿童的安全措施；地面和墙面材料应易于清洁和消毒；设置明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食的”警示标识。 院区西北侧设有危废仓库，面积约40m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修改）中的规定采取了防风、防雨、防晒、防渗漏措施。危废仓库外设有危险废物警示标志，危废仓库内地面设有废液（水）导排渠道以及接收池。危险废物在贮存场所内分类存放，中间设有明显的间隔过道。危险废物的容器和包装物保持完好，并设置了危险废物标签。 院区西北侧设有一般固废暂存间，面积约30m2，要求企业根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）有关规定，对于采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并张贴一般固废标识标签，制定一般固废管理制度及相关台账制度。 本项目建成后，厂区危险废物贮存场所基本情况见表4-33。 表4-33 危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 医疗废物暂存间; 感染性废物; HW01; 841-001-01; 院区西北侧; 40m2; 袋装、 桶装; 约4t; 每天. 2; 损伤性废物; HW01; 841-002-01. 3; 病理性废物; HW01; 841-003-01. 4; 化学性废物; HW01; 841-004-01. 5; 药物性废物; HW01; 841-005-01. 6; 危废仓库; 污泥; HW01; 841-001-01; 40m2; 袋装; 约5t; 每月. 7; 废紫外灯管; HW29; 900-023-29; 桶装; 约0.1t; 一年. 另外，为了保证项目各类医疗废物实现无害化处置，根据医疗废物收集、转运和处置过程的环境管理要求，环评要求如下： 根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《医疗废物处理处置污染控制标准》中的相关要求，环评要求建设单位对其产生各类医疗废物进行分类管理、分类收集、运送与暂存，被医疗废物污染的物品或废弃的容器按照医疗废物进行处理，并及时将各种医疗废物交由有资质的单位统一处置。禁止露天存放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物、生活垃圾或向外环境排放，或不按环保要求擅自进行处置。 此外，环评要求建设单位按照相关规定做到以下几点： ①医疗废物分类收集要求 医疗垃圾的收集是否完善彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。 A、根据医疗废物的类别，将医疗废物分类置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；收集容器应符合规定要求，盛装医疗废物的每个单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 B、在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 C、各类医疗废物不能混合收集；有机、无机，液体、固体必须分开收集。 D、在病房、诊断室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶，针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。 E、医疗废物收集袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应当由专人密封清运至医疗废物暂存区。医疗废物收集袋口可用带子扎紧，禁止采用订书机之类的简易封口方式。 ②医疗废物暂存要求 本项目设有专门的医疗废物暂存区，要求医疗废物暂存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）相关要求进行建设，做好防风、防雨、防晒、防渗漏措施，防止二次污染；地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，设堵截泄漏的裙角、地沟等设施。同时，要求医疗废物暂存区应设置严密的封闭措施，并设专职管理人员，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盜和预防儿童的安全措施；易于清洁和消毒；设置明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。此外，要求清洗医疗垃圾的转运工具和冲洗工作场所产生的废水须全部进入污水处理设备消毒处理。 根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中“医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天”的规定要求，评价要求医疗垃圾做到“日产日清”的清运方式。根据《医疗废物集中处置技术规范》，确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。同时，根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等相关规定，评价要求建设单位对医疗废物进行消毒处理。 ③医疗废物的交接 医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 ④医疗废物转运要求 本项目医疗废物的交接和运输时应填写《医疗废物运送登记卡》，一车一卡，实施危险废物转移联单管理制度。在医疗废物运送过程中不得丢弃、遗撒医疗废物，不得装载或混装其他货物和动植物。同时，医疗废物转运应当使用符合《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）的专用车辆。 ⑤医疗废物处置要求 评价要求项目运营过程中产生的医疗废物必须交由有资质的单位进行统一处置。禁止提供或委托无资质的单位从事收集、运送、贮存和处置医疗废物的经营活动；禁止将医疗废物混入其它废物、生活垃圾或向外环境排放，或不按环保要求擅自进行处置；禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物；禁止在运送过程中丢弃医疗废物。 ⑥其他管理要求 企业应配备专职的固体废物环保管理负责人，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立健全各类台账，严格执行申报登记制度，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。对危险废物的转移处理须严格按照环境保护部第5号令《危险废物转移联单管理办法》进行管理。 同时，建设单位应对相关工作人员进行培训，熟悉国家相关法律法规、规章和有关规范性文件，以及本项目固体废物、危险废物环境管理规章制度、工作流程和应急处置等各项要求。工作人员必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及时发现问题，尽快解决；严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 5、地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型和污染途径 本项目地下水、土壤污染源主要为污水处理站、医疗废物暂存间及危废仓库。 主要污染物为甲醛、次氯酸钠、乙醇、未经处理的高浓度废水、污泥。 污染途径主要为危废仓库、医疗废物暂存间地面防渗措施不完善，有机污染物泄露进而下渗污染周边土壤、地下水环境；水喷淋循环水箱、废水处理设施及污水管道防渗措施不完善，未经处理的高浓度废水污染土壤、地下水环境；危废仓库防渗漏、防雨淋措施不完善，受污染的雨水下渗污染土壤、地下水环境。 （2）分区防控措施 根据厂区内可能发生泄漏的污染物性质及生产单元的构筑方式，结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区和非污染区，具体防渗技术要求 见表4-34。 表4-34 污染分区防渗技术要求 防渗分区; 分区举例; 防渗技术要求. 非污染区; 厂区内道路、绿化、办公室等; 不需要设置专门的防渗层. 简单防渗区; 病房、诊室、药房、输液厅等; 一般地面硬化. 一般防渗区; 手术室、检验科; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889《生活垃圾填埋场污染物控制标准》执行. 重点防渗区; 医疗废物暂存间、危废仓库、污水处理站; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598《危险废物填埋污染控制标准》执行. 只要建设单位切实落实好废水的收集、输送以及各类固体废物、原料的贮存工作；严格采取防渗漏措施，污水管道采用PE防渗管道输送污水；做好地面硬化，落实防渗、防腐、防漏措施；医疗废物暂存间和危废仓库严格按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）和《危险废物贮存污染控制标准（2013年修改）》（GB18597-2001）中的防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐要求建设；加强管理，避免运输过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度。严格落实上述各项污染防治措施，则本项目的实施对周边保护目标及区域地下水、土壤的环境影响较小。 6、生态 本项目位于浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道体育南路1218号，用地范围内无生态环境保护目标，不新增用地，对生态环境影响较小。要求建设单位落实废水、废气、固废、噪声等污染物的防治对策，在确保污染物达标排放的前提下，尽量避免对周边生态环境造成不良影响。 7、环境风险 （1）危险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B“表B.1、表B.2”，本项目营运过程中涉及危险性物质主要为乙醇、甲醛、次氯酸钠溶液、医疗废物、污泥、废紫外灯管。 本项目危险物质使用及储存情况见表4-35。 表4-35 危险物质使用及储存情况表 序号; 名称; CAS号; 包装; 最大贮存量（t）; 贮存位置. 1; 甲醛; 50-00-0; 瓶装; 0.02; 手术室、诊室、输液厅等. 2; 乙醇; 64-17-5; 瓶装; 0.2. 3; 次氯酸钠溶液（10%）; 7681-52-9; 桶装; 1; 污水处理站. 4; 医疗废物; /; 袋装; 4; 医疗废物暂存库. 5; 污泥; /; 袋装; 5; 危废仓库. 6; 废紫外灯管; /; 袋装; 0.02; 危废仓库. （2）危险物质数量与临界量比值 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C计算公式C.1，对照附录B风险物质临界量，本项目Q值计算结果见表4-36。 表4-36 危险物质数量与临界量比值（Q） 序号; 危险物质名称; 依据; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q. 1; 甲醛; HJ169-2018附录B.1; 0.02; 0.5; 0.04. 2; 次氯酸钠*; 0.1; 5; 0.02. 3; 乙醇; HJ169-2018附录B.2; 0.2; 50; 0.004. 4; 医疗废物; 4; 50; 0.08. 5; 污泥; 5; 50; 0.1. 6; 废紫外灯管; 0.02; 50; 0.0004. 项目Q值∑; 0.2444. 注：次氯酸钠存在量按纯物质计算。 由表4-36计算结果可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q<1，即危险物质存储量未超过临界量。 （3）风险源及影响途径 本项目风险源分布情况及可能影响途径见表4-37。 表4-37 风险源分布情况及可能影响途径一览表 环境风险源; 主要环境风险物质; 可能影响途径. 手术室、检验科、诊室等; 医疗废物、乙醇、甲醛; 泄漏液、火灾消防水进入雨水管，进而污染地表水环境；泄漏液、火灾消防水渗入厂区绿化带，进而污染地下水、土壤环境. 废水处理站; 废紫外灯管、污泥、次氯酸钠. 医疗废物暂存间、 危废仓库; 污泥、废紫外灯管、医疗废物、危险废物. （4）环境风险防范措施 ①要求医院强化风险意识、加强安全管理、进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，梳理严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 ②要求医院严格按照不同原辅材料的性质分类贮存，防止原辅料泄漏进入附件水体或土壤；对各类原料的包装须定期进行检查，一旦发现有老化、破损现在须及时更换包装，杜绝风险事故的发生。 ### ③制定突发环境事件应急预案，成立厂内应急救援队伍，落实救援责任，定期组织应急教育培训及应急演练。为员工提供安全防护用品，配备应急救援设施和器材，定期开展相关设施、器材使用培训。 ### ④要求医院定期对废气收集、处理设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；一旦发现废气收集、处理设施出现故障，须立即联系相关单位进行检修，及时排除故障，修复治理设施。安排专人负责污水处理站、废气处理设施等环保设备的日常维护管理，及时发现处理设施隐患，一旦发生故障应立即停止生产并启动相应应急预案。 ### ⑤根据《医院污水处理工程技术规范》要求，医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。传染病区医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%；项目废水日排放量为580m3/d，建议项目废水应急事故池的容量不小于174m3。目前院方已设有300m3事故应急池，符合《医院污水处理工程技术规范》中的要求。若污水处理设备发生事故，应立即组织设备维修人员，根据废水处理设备的实际运行情况，及时做好设备维修和更新配件工作，维修期间，污水进入事故应急池。 8、电磁辐射 本项目不属于“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”，不涉及电磁辐射环境保护措施。 9、污染源强汇总 本项目经落实相应的污染防治措施后，主要污染物排放情况见表4-38。本项目实施后污染物产生和排放情况汇总表见表4-39。 表4-38 本项目“三废”汇总情况 单位：t/a 名称; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 处置方式. 废水; 废水量; 71879.6; 0; 71879.6; 生活污水经化粪池处理，食堂废水经隔油池预处理后汇同医疗废水一并进入污水处理站经预处理达标后纳入市政污水管网，由嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排海. CODCr; 21.563; 17.969; 3.594. BOD5; 10.781; 10.062; 0.719. NH3-N; 3.594; 3.235; 0.359. SS; 8.626; 7.907; 0.719. 粪大肠菌群数; 7.188×1013 MPN/a; 7.181×1013 MPN/a; 7.188×1010 MPN/a. 废气; 食堂; 油烟; 0.175; 0.149; 0.026; 经集气罩收集后采用油烟净化装置处理后高空排放. 地下车库汽车尾气; CO; 4.519; 0; 4.519; 机械排风装置抽吸后，通过独立排风竖井引至急救中心楼楼顶高空排放. HC; 0.309; 0; 0.309. NO2; 0.099; 0; 0.099. 固废; 医疗废物; 感染性废物; 46.84; 46.84; 0; 委托嘉兴市海云紫伊环保有限公司处置. 损伤性废物; 19.75; 19.75. 病理性废物; 4.27; 4.27. 化学性废物; 3.56; 3.56. 药物性废物; 2.96; 2.96. 污泥; 10.344; 10.344; 0; 委托嘉兴市月河环境服务有限公司处置. 废紫外灯管; 0.069; 0.069; 0; 委托有资质单位处置. 未被污染的一次性塑料输液袋（瓶）; 20; 20; 0; 委托浙江嘉天禾环保科技有限公司处置. 废包装材料; 12; 12; 0; 收集后外卖综合利用. 生活垃圾; 459.9; 459.9; 0; 委托环卫部门清运. 表4-39 本项目建成前后全厂污染物排放量“三本帐”汇总表 单位：t/a 污染源类别; 污染物名称; 现有项目 排放量; 本项目 排放量; 本项目实施后全厂总排放量; 排放增减量. 废水*; 废水量; 138976.2; 71879.6; 210855.8; +71879.6. CODCr; 6.949; 3.594; 10.543; +3.594. BOD5; 1.390; 0.719; 2.109; +0.719. 氨氮; 0.695; 0.359; 1.054; +0.359. SS; 1.390; 0.719; 2.109; +0.719. 粪大肠菌群数; 1.390×1010MPN/L; 7.188×1010 MPN/a; 21.086×1010 MPN/a; +7.188×1010 MPN/a. 废气; 汽车尾气; CO; 2.647; 4.519; 7.166; +4.519. HC; 0.181; 0.309; 0.490; +0.309. NOX; 0.058; 0.099; 0.157; +0.099. 食堂油烟废气; 0.059; 0.026; 0.085; +0.026. 污水处理站; NH3; 0.032; /; 0.032; /. H2S; 0.00009; /; 0.00009; /. 恶臭; 少量; /; 少量; /. 固体废物**; 医疗废物; 0（356.26）; 0（77.38）; 0（433.64）; 0（+77.38）. 污泥; 0（20）; 0（10.344）; 0（30.344）; 0（+10.344）. 废紫外灯管; /; 0（0.069）; 0（0.069）; 0（+0.069）. 未被污染的一次性塑料输液袋（瓶）; 0（53.36）; 0（20）; 0（73.36）; 0（+20）. 废包装材料; 0（28）; 0（12）; 0（40）; 0（+12）. 生活垃圾; 0（580）; 0（459.9）; 0（1039.9）; 0（+459.9）. *注：原环评中废水污染物排放按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准进行核算；由于嘉兴市联合污水处理厂提标工程已建设完成，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 **注：固体废物（）内为产生量。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | 施工期 | 施工粉尘 | 粉尘 | 加强现场管理，标准化施工和文明施工；保持施工场地路面清洁；对运输车辆车速进行限制，控制扬尘；施工场地洒水抑尘，避免大风天气作业；工地内应当设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀池，施工地路面应当实施硬化；在四周设置防尘网，风沙严重时应停止施工。 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的标准 |
|  |  | 汽车尾气 | CO | 运输路线应尽量避开敏感点。由于运输道路平坦，四周环境开阔，有利于尾气扩散，对周围环境影响不大。 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的标准及《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007）中相关标准 |
|  |  |  | HC |  |  |
|  |  |  | NOx |  |  |
|  |  | 装修废气 | 甲醛等 | 建议建设单位和物业管理部门加强管理和宣传，要求装修时使用环保油漆和水性涂料，并积极鼓励装修能够使用环保材料。 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的标准 |
|  | 营运期 | 污水处理站废气（DA001） | NH3 | 采用“水喷淋+紫外消毒+碱液吸收法”联用处理后，经15米高排气筒高空排放 | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关标准与《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的相关规定浓度 |
|  |  |  | H2S |  |  |
|  |  |  | 恶臭 |  |  |
|  |  | 食堂油烟废气 | 油烟 | 食堂油烟废气经集气罩收集后采用油烟净化器处理后高空排放。 | 达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的排放标准要求 |
|  |  | 汽车尾气 | CO | 汽车尾气经机械排风装置引至楼顶高空排放，排放后通过大气扩散，对周围环境及附近人员影响较小。 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的标准及《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007）中相关标准 |
|  |  |  | HC |  |  |
|  |  |  | NOx |  |  |
| 地 表 水 环 境 | 施工期 | 施工废水、生活污水 | CODCr | 施工废水经临时隔油沉淀池沉淀澄清处理后大部分回用，少量废水达标纳入市政污水管网，施工人员生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级纳管标准后纳入市政污水管网 |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  | 营运期 | 废水总排放口DW001 | CODCr | 医疗废水与生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油预处理后一同经院内污水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终由嘉兴市联合污水处理厂处理达标后深海排放 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准后纳管 |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 粪大肠 菌群数 |  |  |
| 声 环 境 | 施工期 | 建筑机械 | 噪声 | 合理安排施工时间，合理布局施工场地设备选型上应采用低噪声设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护。做好车辆管理，控制车速、减速行驶，禁止鸣笛。规范操作机械设备，减少碰撞噪音；少用哨子、扩音器等。 | 施工期场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的标准 |
|  | 营运期 | 风机、水泵配电房等设备、汽车行驶、人员活动 | 噪声 | 合理布局，采取综合隔声、减振措施，在水泵、风机外安装隔声罩，加强管理，加强院区绿化，在场界种植高密集树木，减少对周边环境影响。 | 噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关标准 |
| 电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 固体废物 |  | 1、各类固废分类收集、暂存及处置。 2、未被污染的一次性塑料输液袋（瓶）委托浙江嘉天禾环保科技有限公司处置，废包装材料收集后外卖综合利用。 3、医疗废物委托嘉兴市海云紫伊环保有限公司处置、污泥委托嘉兴市月河环境服务有限公司处置、废紫外灯管委托有资质单位处理。 4、生活垃圾由当地环卫部门统一清运。 5、设置符合规范的一般固废暂存场所、危废仓库及医疗废物暂存间，落实相关环境管理要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 要求建设单位切实落实好废水的收集、输送以及各类固体废物、原料的贮存工作；严格采取防渗漏措施，污水管道采用PE防渗管道输送污水；做好地面硬化，落实防渗、防腐、防漏措施；医疗废物暂存间和危废仓库严格按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）和《危险废物贮存污染控制标准（2013年修改）》（GB18597-2001）中的防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐要求建设；加强管理，避免运输过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | ①要求医院强化风险意识、加强安全管理、进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，梳理严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 ②要求医院严格按照不同原辅材料的性质分类贮存，防止原辅料泄漏进入附件水体或土壤；对各类原料的包装须定期进行检查，一旦发现有老化、破损现在须及时更换包装，杜绝风险事故的发生。 ③制定突发环境事件应急预案，成立厂内应急救援队伍，落实救援责任，定期组织应急教育培训及应急演练。为员工提供安全防护用品，配备应急救援设施和器材，定期开展相关设施、器材使用培训。 ④要求医院定期对废气收集、处理设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；一旦发现废气收集、处理设施出现故障，须立即联系相关单位进行检修，及时排除故障，修复治理设施。安排专人负责污水处理站、废气处理设施等环保设备的日常维护管理，及时发现处理设施隐患，一旦发生故障应立即停止生产并启动相应应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为医疗卫生项目，属于“Q8434急救中心（站）服务”行业，因此，本项目污染源排污许可类别参照“四十九、卫生”中的相关内容。由于本项目为扩建项目，现有项目污染源排污许可类别为重点管理，因此应在项目实施前及时变更排污许可证。 |  |  |  |

# 六、结论

嘉善县区域急诊医学中心建设工程项目符合国家和地方相关产业政策，为城市医疗卫生配套建设工程，具有较好的经济效益、社会效益。项目排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放量总量控制指标，符合“三线一单”控制要求。项目施工期及营运期会产生一定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大，环境质量仍能维持现状。建设单位在建设过程中须认真落实环评提出的各项环保措施，严格执行“三同时”要求。 综上所述，从环保角度而言，本项目的实施是可行的。

附表1

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量 （固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 汽车 尾气 | CO | 2.647 | 27.2 | / | 4.519 | 0 | 7.166 | +4.519 |
|  |  | HC | 0.181 | 0.66 | / | 0.309 | 0 | 0.49 | +0.309 |
|  |  | NOx | 0.058 | 0.4 | / | 0.099 | 0 | 0.157 | +0.099 |
|  | 废水处理站臭气 | NH3 | 0.032 | 0.032 | / | / | 0 | 0.032 | 0 |
|  |  | H2S | 0.00009 | 0.00009 | / | / | 0 | 0.00009 | 0 |
|  | 食堂油烟废气 | 油烟 | 0.059 | / | / | 0.026 | 0 | 0.085 | +0.026 |
| 废水 | 废水量 |  | 138976.2 | 450800 | / | 71879.6 | 0 | 210855.8 | +71879.6 |
|  | CODCr |  | 6.949 | 22.54 | / | 3.594 | 0 | 10.543 | +3.594 |
|  | BOD5 |  | 1.390 | / | / | 0.719 | 0 | 2.109 | +0.719 |
|  | 氨氮 |  | 0.695 | 2.25 | / | 0.359 | 0 | 1.054 | +0.359 |
|  | SS |  | 1.390 | / | / | 0.719 | 0 | 2.109 | +0.719 |
|  | 粪大肠菌群数 |  | 13.898×1010MPN/L | / | / | 7.188×1010 MPN/a | 0 | 21.086×1010 MPN/a | +7.188×1010 MPN/a |
| 一般工业 固体废物 | 未被污染的一次性塑料输液袋（瓶） |  | 0（53.36） | / | / | 0（20） | 0 | 0（73.36） | 0（+20） |
|  | 废包装材料 |  | 0（28） | / | / | 0（12） | 0 | 0（40） | 0（+12） |
|  | 生活垃圾 |  | 0（580） | 620.4 | / | 0（459.9） | 0 | 0（1039.9） | 0（+459.9） |
| 危险废物 | 医疗废物 |  | 0（356.26） | 405.3 | / | 0（77.38） | 0 | 0（433.64） | 0（+77.38） |
|  | 污泥 |  | 0（20） | 45.1 | / | 0（10.344） | 0 | 0（30.344） | 0（+10.344） |
|  | 废紫外灯管 |  | / | / | / | 0（0.069） | 0 | 0（0.069） | 0（+0.069） |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附表2

建设项目各种废水产生及排放情况汇总表

| 污染物 |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  | 本工程（拟建） |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实际排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 实际排 放总量 | 核定排 放总量 | 预测排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 产生量 | 预测排 放总量 | 以新带老削减量 | 预测排 放总量 | 排放 增减量 |
| 医疗废水和生 活 污 水 | 废水 | / | / | 138976.2 | 450800 | / | / | 71879.6 | 71879.6 | 0 | 210855.8 | +71879.6 |
|  | CODCr | 250 | 250 | 6.949 | 22.54 | 250 | 250 | 21.563 | 3.594 | 0 | 10.543 | +3.594 |
|  | BOD5 | 100 | 100 | 1.390 | / | 100 | 100 | 10.781 | 0.719 | 0 | 2.109 | +0.719 |
|  | NH3-N | 45 | 45 | 0.695 | 2.25 | 45 | 45 | 3.594 | 0.359 | 0 | 1.054 | +0.359 |
|  | SS | 60 | 60 | 1.390 | / | 60 | 60 | 8.626 | 0.719 | 0 | 2.109 | +0.719 |
|  | 粪大肠菌群数 | 5000 MPN/L | 5000 MPN/L | 1.390×1010MPN/L | / | 5000 MPN/L | 5000 MPN/L | 7.188×1013 MPN/a | 7.188×1010 MPN/a | 0 | 21.086×1010 MPN/a | +7.188×1010 MPN/a |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；、计量单位：废水排放量—吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；水污染物排放量—吨/年；

2、本项目清洗废水污染物以排海浓度计算。

附表3

建设项目环评审批月度情况汇总表

| 序 号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设地点 | 重点监督区（准） | 流域 | 审批时间 | 审批文号 | 行业类别 | 环评单位/环评负责人 | 业主联系人联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉善县区域急诊医学中心建设工程项目 | 新增床位400张 | 嘉善县罗星街道体育南路1218号 |  |  |  |  | Q8434 急救中心（站）服务 | 浙江环耀环境建设有限公司/赵煜 |  |

| 总投资/环保投资（万元） | 主要措施 | 本项目污染物排放总量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水量 |  | CODCr | NH3-N | 工业粉尘 | 烟尘 | SO2 | NOX |
| 30000/150 | 具体见报告 | 医疗废水和生活污水 | 71879.6 | 3.594 | 0.359 | / | / | / | / |
|  |  | 合计 | 71879.6 | 3.594 | 0.359 | / | / | / | / |

| “以新代老”削减量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  | 总量来源 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 |  | CODCr | NH3-N | 工业粉尘 | 烟尘 | SO2 | NOX |  |  |
| 生活污水 | / | / | / | / | / | / | / | 本项目没有纳入总量控制的指标 | / |
| 生产废水 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |

### 建设单位意见： ### 《嘉善县区域急诊医学中心建设工程项目环境影响报告表》已认真阅读，报告中有关建设项目内容，已经本单位（本人）核实，均符合本单位实际情况。我单位同意报告提出的各项污染物防治措施，并能按环评报告要求落实，严格执行“三同时”制度，做到达标排放。如存在虚报、瞒报或未能按环评报告要求落实相关措施而导致一切后果，均由本单位负责 ### （公章） ### 法人代表（签字）： ### 年 月 日

### 预审意见（主管部门或当地政府）： （公章） ### 经办人（签字）： 年 月 日

### 审批意见： 公 章 ### 经办人（签字）： 年 月 日